## Resultados
Encabezado | Valor | Unidades
Caudal de Diseño (QMD) | 30 | L/s
Caudal de Diseño (QMD) | 0.03 | m³/s
Tiempo de floculación (T) | 27 | min
Tiempo de floculación (T) | 1620 | s
Tiempo de detencion de la camara (Tr) | 135 | s
Volumen de cada camara (Ɐc) | 4.05 | m³
Diametro interconexión (D) | 0.3 | m
Diametro de interno 14.0" (Di) | 0.322 | m
Area de la tuberia 14.0" (N) | 0.081 | m²
Diametro de externo 14.0" (De) | 0.356 | m
Area del orificio 14.0" (A) | 0.099 | m²
Ancho (W) | 1.3 | m
Longitud (L) | 1.6 | m
Altura (a) | 2.75 | m
Densidad del agua (p) | 998.29 | Kg/m³
Viscocidad Dinamica del agua (µ) | 0.001005 | N.s/m2
Viscocidad Cinematica del agua (v) | 1.007e-06 | m²/s
Gravedad (g) | 9.81 | m/s2
Temperatura (°c) | 20 | °C
Coeficiente de descarga (Cd) | 0.76 | K
Coeficiente de descarga Orificios (Cd) | 0.8 | K