## Sedimentador alta tasa
|  | UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN | [8 empty] | 7850 | 45.216
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
DISEÑO DE SEDIMENTADOR DE ALTA TASA
[13 empty] | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 1.2192
DATOS DE ENTRADA PARA PARÁMETROS BÁSICOS | [6 empty] | Iteraciones para el calculo de V0
Caudal de diseño (QMD) |  | Q | m3/s | 0.05726 |  |  | v0 | Re | v0 | Diferencia |  |  | 9.5238 | 8.3333 | 7.4074 | 48.0315
Número de módulos |  | m | und | 4 |  |  | 0.0034761 | 173 | 0.0021406 | -0.0013355
Caudal por módulo |  | Qmod | m3/s | 0.014315 |  |  | 0.0021406 | 106 | 0.0026578 | 0.00051723 |  |  | 0.105
Viscosidad cinemática |  | v | m2/s | 1.007e-06 |  |  | 0.0026578 | 132 | 0.0024571 | -0.00020072
Tipo de sedimentador de alta tasa |  |  |  | Placas paralelas |  |  | 0.0024571 | 122 | 0.0025343 | 7.7199e-05
Eficiencia crítica para sedimentador de Placas paralelas |  | Sc |  | 1 |  |  | 0.0025343 | 126 | 0.0025034 | -3.088e-05 | [5 empty] | #DIV/0! | cm
Espacio entre placas |  | e | m | 0.05 | Referencia 1 |  | 0.0025034 | 124 | 0.0025188 | 1.544e-05 | [6 empty] | s
Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | m/d | 23 | Referencia 2, Referencia 3 |  | 0.0025188 | 125 | 0.0025111 | -7.7199e-06
Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | m/s | 0.0002662 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | cm/s | 0.02662 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Largo de la placa |  | l | m | 1.2192 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Espesor de la placa |  | w | m | 0.004 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Ancho de placa |  | a | m | 1.2192 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Ángulo de inclinación de la placa |  | θ | ° | 60 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
[7 empty] | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
OTROS DATOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA: | [6 empty] | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Nivel del agua sobre las placas |  | ha | m | 0.6 | Referencia 4 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Distancia vertical orificios de distribución a placas |  | he | m | 0.6 | Referencia 5 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Borde libre |  | bl | m | 0.3 | Referencia 6 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Ancho interno de canales de distribución |  | wd | m | 0.2 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Espesor de muros y placas de concreto |  | ec | m | 0.3 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Pendiente tranversal de la tolva de lodos |  | α | ° | 55 | Referencia 7 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
Longitud de la sección plana de la tolva de lodos |  | pt | m | 0.1 | Referencia 8 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
DATOS PARA EL DISEÑO DE LA EVACUACIÓN DE LODOS
Número de orificios del múltiple de descarga por módulo |  | no | und | 10
Velocidad mínima de arrastre asignada |  | va | m/s | 0.01 | Referencia 9
DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO:
Velocidad promedio de flujo |  | v0 | m/s | 0.0034761 |  | L_c=L-L´
Velocidad promedio de flujo correjida (iteración) |  | v0 | m/s | 0.00251
Velocidad promedio de flujo correjida (despeje) |  | v0 | m/s | 0.00251
Tiempo de retención en cada canal |  | tc | min | 8.0956
Número de canales por módulo |  | N | und | 94
Longitud ocupada por las placas |  | Lp | m | 5.8566 |  | Fórmula ajustada para cálculo de longitud de zona de placas que corresponde a la forma de un poliedro rectangular inclinado
Altura de las placas |  | hp | m | 1.0559
Distancia entre canaletas de recolección |  | xc | m | 0.9
Número de canaletas de recolección por módulo |  | nc | und | 6
Distancia entre canaletas de recolección (ajustado) |  | xc | m | 0.97611
Altura de sedimentación |  | hs | m | 2.2559 | [7 empty] | 0.1524
Volumen de cada tanque de sedimentación |  | Vt | m3 | 15.5548 |  | Para un cálculo más exacto se descuenta el volumen ocupado por la placas | [5 empty] | 0.0762
Tiempo de retención total en el tanque |  | tt | min | 18.1102 | [7 empty] | 0.0254
Carga superficial |  | CS | m3/m2/dia | 173.2134 | [7 empty] | 0.0127 |  | 4.5
Relación ancho / largo de cada tanque |  | L : A |  | 1: 4,8
Altura de la tolva de lodos |  | ht | m | 0.79919
Largo total del sedimentador |  | LT | m | 6.4566
Ancho total del sedimentador |  | AT | m | 7.8768
Altura total del sedimentador |  | HT | m | 3.655
DISEÑO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LODOS
Longitud del múltiple de descarga |  | Lm | m | 6.1566
Diámetro nominal del múltiple de descarga |  | DNm | pulg | 8
Diametro interno del múltiple de descarga en PVC Presión |  | Dm | m | 0.20942
Diámetro interno de los orificios del múltiple de descarga |  | Do | m | 0.041884
Diámetro nominal más cercano de los orificios del múltiple de descarga |  | DNo | pulg | 1.5
Diámetro interno de los orificios del múltiple de descarga en PVC Presión (ajustado) |  | Do | m | 0.04368
Cuadrado de la relación entre el diámetro de orificios y el del múltiple por el número de orificios |  |  |  | 0.43504
Diámetro nominal más cercano de los orificios del múltiple de descarga (ajustado) |  | DNo | pulg | 1.5
Diámetro interno de los orificios del múltiple de descarga en PVC Presión (ajustado nuevamente) |  | Do |  | 0.04368
Cuadrado de la relación entre el diámetro de orificios y el del múltiple por el número de orificios |  |  |  | 0.43504
Tirante sobre el orificio |  | To | m | 3.055
Relación longitud del múltiple y número de orificios |  | Lm/no |  | 0.61566
Separación entre orificios del múltiple |  | Xo | m | 0.66988
Separación entre orificios del múltiple (confirmada) |  | Xo |  | 0.58566 |  | Se tiene en cuenta la longitud del sedimentador, no la longitud del múltiple ya que este es algo más corto
Referencias bibliográficas:
1. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 206.
2. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 207.
3. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 191.
4. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 215.
5. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 210.
6. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 192.
7. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 186.
8. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 216.
9. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 217.
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Septiembre de 2021
𝑅𝑒=(𝑉_0 .𝑒)/𝑣
𝑡_𝑐=𝑙/v_0
𝑁=𝑄_𝑚𝑜𝑑/〖𝑎 .𝑒 .v〗_0
𝐿_𝑝=(𝑁.𝑒+(𝑁−1).𝑤)/s𝑒𝑛⁡𝜃
v_0=v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃)=v_𝑠𝑐/𝑆 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑙/𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃)
v_0=(v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑙/𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃))/(1+0,058 v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 𝑒/𝑣 𝑐𝑜𝑠𝜃)
v_0=v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 [𝑠𝑒𝑛𝜃+(𝑙/𝑒−0,058 (v_0 .𝑒)/𝑣)𝑐𝑜𝑠𝜃]
ℎ_𝑝=𝑙. 𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑥_𝑐/ℎ_𝑎 =432/v_0 ; 𝑥_𝑐=1,5 ℎ_(𝑎 );𝑥_𝑐=0,9 𝑚
ℎ_𝑠=ℎ_𝑒+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎
𝑡_𝑡=𝑉_𝑡/𝑄_𝑚𝑜𝑑
v_0=v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝐿_𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜃) ; 𝐿_𝑐=𝐿−𝐿´ ; 𝐿´=0,058 (v_0 .𝑒)/𝑣
𝑉_𝑡=ℎ_𝑠 〖.𝐿〗_𝑝.𝑎−(𝑁−1).𝑙.𝑎.𝑤
𝐿:𝐴=𝐿_𝑝/𝑎
ℎ_𝑡=((𝑎−𝑝_𝑡)/2).𝑡𝑎𝑛⁡𝛼
𝐻_𝑇=𝑒_𝑐+ℎ_𝑡+ℎ_𝑑+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎+𝑏𝑙
𝐿_𝑇=2𝑒_𝑐+𝐿_𝑝
𝐴_𝑇=(2𝑒_𝑐+𝑎).𝑚+(𝑚−1) 〖.𝑤〗_𝑑
𝐶𝑆=𝑄_𝑚𝑜𝑑/(𝐿_𝑝.𝑎)
𝐿_𝑚=𝐿_𝑝+𝑒_𝑐
〖𝐷𝑁〗_𝑚=4" 𝑠𝑖 〖2 m<𝐿〗_𝑚<3,5 m
〖𝐷𝑁〗_𝑚=6" 𝑠𝑖 〖3,5 m<𝐿〗_𝑚<6,5 m
〖𝐷𝑁〗_𝑚=8" 𝑠𝑖 〖2 m<𝐿〗_𝑚<12,0 m
0,40<(𝐷_𝑜/𝐷_𝑚 )^2.𝑛 <0,45
𝐷_𝑜=𝐷_𝑚 √(0,4/𝑛_𝑜 )
〖Se asumen una relación(𝐷_𝑜/𝐷_𝑚 )〗^2.𝑛_𝑜=0,40
𝑋_𝑜=1,16 𝐷_𝑜 √(𝑇^0,5/v_𝑎 )≥𝐿_𝑚/𝑛_𝑜
𝑇_𝑜=ℎ_𝑡+ℎ_𝑒+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎
𝑋_𝑜=𝐿_𝑝/𝑛_𝑜
0,40<(𝐷_𝑜/𝐷_𝑚 )^2.𝑛 <0,45
𝑛_𝑐=𝐿_𝑝/𝑥_𝑐
𝑥_𝑐=𝐿_𝑝/𝑛_𝑐
Note on K8: Ariel Puerto: Entre 100 y 500, preferiblemente <250 (Lozano Rivas)
Note on F14: Ariel Puerto: 0,05 m (Lozano Rivas)
Note on F18: Ariel Puerto: Sujeto a dimensiones comerciales de placas
Note on F21: Ariel Puerto: Entre 0,45° y 0,60° (Lozano Rivas)
Note on F39: Ariel Puerto: Entre 0,20 y 0,22 cm/s (Lozano Rivas, Arboleda)
Note on F49: Ariel Puerto: Entre 15 y 20 minutos (Romero)
Note on F50: Ariel Puerto: Entre 120 y 185 m3/m2/dia para placas angotas (Lozano Rivas)
Note on F51: Ariel Puerto: Entre 1:3 y 1:10; preferiblemente 1:4 y 1:5 (Lozano Rivas)
Note on F55: Ariel Puerto: Entre 3,5 y 5,5 m (Lozano Rivas)

## Sedimentador alta tasa (Romero)
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
DISEÑO DE SEDIMENTADOR DE ALTA TASA
PROCEDIMIENTO SEGÚN ROMERO ROJAS, J. A. EN EL LIBRO "PURIFICACIÓN DEL AGUA", 2DA EDICIÓN
DATOS DE ENTRADA:
Caudal de diseño (QMD) |  | Q | m3/s | 0.05726
Número de módulos |  | m | und | 4
Caudal por módulo |  | Qmod | m3/s | 0.014315
Viscosidad cinemática |  | v | m2/s | 1.007e-06
Tipo de sedimentador de alta tasa |  |  |  | Placas paralelas
Eficiencia crítica para sedimentador de Placas paralelas |  | Sc |  | 1
Espacio entre placas |  | e | m | 0.05
Largo de placa |  | l | m | 1.2192
Espesor de la placa |  | w | m | 0.004
Ancho de la placa |  | a | m | 1.2192
Ángulo de inclinación de la placa |  | θ | ° | 60
OTROS DATOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO:
Nivel del agua sobre las placas |  | ha | m | 0.6
Distancia vertical orificios de distribución a placas |  | hd | m | 0.6
PROCEDIMIENTO:
Se asume longitud y ancho para cada tanque. A fin de encontrar una comparación didáctica de los cálculos arrojados se usará el mismo largo del tanque calculado siguiendo el procedimiento dictado en clase.
Longitud de cada tanque (longitud de las placas) |  | Lp | m | 5.8566
Ancho de placa |  | a | m | 1.2192
Se calcula la carga superficial
Carga superficial |  | CS | m3/m2/dia | 173.2134
A partir del área transversal efectiva se calcula velocidad promedio del flujo. Se ajustan algunas de las fórmulas de cálculo de la longitud de zona de placas que corresponde a la forma de un poliedro rectangular inclinado. En esta propuesta geométrica del sedimentador la longitud ocupada por las placas realmente efectiva viene siendo igual a la totalidad de la longitud interna del tanque, por lo cual no es necesario descontar la proyección horizontal de la primera placa como se haría tratándose de un tanque de muros verticales en su totalidad. Para una mayor exactitud del cálculo se descontará también el volumen que ocupa cada placa.
Número de placas |  | N-1 | und | 93
Longitud efectiva ocupada por las placas |  | Lep | m | 5.8566
Velocidad promedio del flujo |  | v0 | m/s | 0.0025
Utilizando la separación entre placas asignada, se calcula la longitud relativa de sedimentación:
Longitud relativa del sedimentador |  | L |  | 24.384
Longitud relativa para la region de transición |  | L´ |  | 7.1996
Longitud relativa del sedimentador corregida |  | Lc |  | 17.1844
Se calcula la velocidad crítica de asentamiento o carga superficial de sedimentación de alta tasa según la ecuación de Yao:
Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | m/d | 22.84
El valor de vsc es comparable con la velocidad de sedimentación convencional de diseño la cual según Lozano - Rivas para floc de alumbre es de 12 - 23 m/d.
Se verifica ahora el número de Reynolds para el flujo laminar:
Número de Reynolds |  | Re |  | 124
Se calcula el tiempo de retención en los canales lamelares:
Tiempo de retención en cada canal |  | tc | min | 8.128
Se calcula el número de placas despejando N de la longitud ocupada por las placas, puede usarse la fórmula indicada o simplemente sumar una unidad a la número de placas ya calculado. En la propuesta de una zona de placas que corresponde a la forma de un poliedro rectangular inclinado, el número de placas es menor en una unidad que el número de canales ya que no es necesario colocar placas directamente sobre las caras internas de los muros inclinados ya que estas superficies de concreto, de igual ángulo de inclinación que las placas, sirven para delimitar el primero y el último canal
Número de canales por módulo |  | N | und | 94
Se calcula el tiempo de retención total en el tanque. En esta caso también se descontará el volumen ocupado por cada lámina:
Altura de las placas |  | hp | m | 1.0559
Altura de sedimentación |  | hs | m | 2.2559
Volumen de cada tanque de sedimentación |  | Vt | m3 | 15.5548
Tiempo de retención total en el tanque |  | tt | min | 18.1102
CONCLUSIÓN:
Para iguales datos de entrada los parámetros básicos de diseño del sedimentador de alta tasa calculados son iguales siguiendo el método descrito por libro Purificación de agua, 2a Edición, de autor Romero Rojas, J.A. En este procedimiento en específico no se requiere iteraciones para encontrar la velocidad, v0 , promedio del flujo. Si no se tratase de la comparación de resultados entre los dos métodos como es este caso, el diseño siguiendo el método de Romero parte estimando una longitud para el tanque de sedimentación la cual habrá de ajustarse hasta encontrar valores ideales de parámetros del diseño tales como la carga superificial, la velocidad crítica de sedimentación y número de Reynolds.
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Septiembre de 2021
Note on F48: Ariel Puerto: >20 y preferiblemente >24 (Lozano Rivas)
𝐶𝑆=𝑄_𝑚𝑜𝑑/(𝑎 𝐿 )
𝐿_𝑒𝑝=𝐿_𝑝
𝐿=𝑙/𝑒
𝐿^′=(0,058〖 v〗_0 𝑒)/𝑣 (Yao) 〖 ; 𝐿〗^′=(0,013〖 v〗_0 𝑒)/𝑣 (Schulze)
𝐿´<𝐿 ∴ 𝐿_𝑐=𝐿−𝐿´
v_𝑠𝑐=(𝑆_𝑐 〖 v〗_0)/(𝑆𝑒𝑛𝜃+𝐿_𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜃)
Re=(〖 v〗_0 𝑒)/𝑣
𝑡_𝑐=𝑙/v_0
ℎ_𝑠=ℎ_𝑑+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎
𝑡_𝑡=𝑉_𝑡/𝑄_𝑚𝑜𝑑
𝑉_𝑡=ℎ_𝑠 𝐿_𝑝 𝑎−(𝑁−1) 𝑙 𝑎 𝑤
ℎ_𝑝=𝑙 𝑠𝑒𝑛𝜃
𝐿_𝑝=(𝑁.𝑒+(𝑁−1).𝑤)/s𝑒𝑛⁡𝜃
𝑁−1=(𝐿_𝑝 𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑤)/(𝑒+𝑤)−1
v_0=𝑄_𝑚𝑜𝑑/(𝑁.𝑒.𝑎)
𝑁=(𝐿_𝑝 𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑤)/(𝑒+𝑤)

## Filtro rápido
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
[5 empty] | DISEÑO DE FILTRO | [19 empty] | Temperatura | Densidad | Viscocidad dinámica µ | Viscocidad cinemática v | Caudales de diseño | Tipo de grano de arena | Factor de forma Fair- Hatch, φ | Factor de forma Carmen- Kozeny, φ | Factor de forma Rose, φ | Factor de forma Fair- Hatch, α/β | Factor de forma de Rose, α/β | Tamaño de tamiz estándar | Tamaño de abertura del tamiz (mm) | Diámetros de oficios (pulg) | Áreas de orificios (m2) | Distancia entre orificios (m) | Diámetros de laterales (pulg) | Áreas de laterales (m2) | Distancia entre laterales (m) | Seccion tubería (cm) | Área de la sección (m2) | Ancho de la sección | Coeficiente de orificio, α | Tiempo de retro lavado (t) | Carrera de filtración máxima o duración de ciclo (t) |  | Material de la tubería de lavado | Rugosidad absoluta, ks (mm) | Coeficiente de rugosidad de Hazen - Williams, C |  | Diámetro nominal (pulg) | Diámetro nominal (mm) | Diámetro externo (pulg) | Diámetro externo (mm) | Espesor de pared (pulg) | Espesor de pared (mm) | Diámetro interno (m) | Relación diámetro espesor |  |  | Accesorio | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Coeficiente de pérdida menor, Km | [30 empty] | Anchos de canaleta, b (m)
[22 empty] | Principales características del filtro |  |  | T | ρ | [41 empty] | Diámetro nominal (mm) | [15 empty] | Diámetro nominal (pulgadas) | [13 empty] | Modelo de cálculo de pérdida de energía por fricción
| CAUDALES DE DISEÑO: | [23 empty] | (°C) | (kg/m3) | N.s/m2 | (m2/s) | [35 empty] | 1 |  |  |  | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 | 350 | 355 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40
| Factor de mayoración del caudal máximo diario | [5 empty] | k1 | 1.3 | [13 empty] | Tipo de filtro | Filtro rápido de arena | Filtro de alta tasa | … |  |  |  | Caudal de diseño (Qmd ) | [6 empty] | 140 | 0.105 | [16 empty] | 8 | Acero al carbono API 5L SCH-40 | [7 empty] | 8 | 2 | [33 empty] | Pérdida de carga en la tubería de lavado (Darcy - Weisbach) | 0.1
| Factor de mayoración del caudal máximo horario | [5 empty] | k2 | 1.6 | [13 empty] | Medio filtrante | Arena | Arena y antracita | 0 | 999.82 | 0.001792 | 1.7923e-06 | Caudal de diseño (QMD) | Angular | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 7.7 | 6.9 | 100 | 0.149 | 0.25 | 3.1669e-05 | 0.75 | 1.5 | 0.0011401 | 0.2 | 6 X 6 | 0.023226 | 0.1524 | 0.6 | 10 | 36 | 9 | Acero al carbono API 5L SCH-40 | 0.15 | 140 | 9 | [8 empty] | 9 | 3 | Válvula de compuerta completamente abierta | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Pérdida de carga en la tubería de lavado (Hazen - Williams) | 0.15
| Caudal medio diario | [5 empty] | Qmd | 0.04404 | m3/s | [12 empty] | Distribución del medio | Estratificado fino a grueso | Estratificado grueso a fino | 1 | 999.89 | 0.001731 | 1.7312e-06 | Caudal de diseño (QMH) | Afilada |  |  | 0.85 |  | 6.2 | 80 | 0.177 | 0.375 | 7.1256e-05 | 0.1 | 2 | 0.0020268 | 0.25 | 8 X 8 | 0.04129 | 0.2032 |  | 11 |  | 10 | Acero al carbono API 5L SCH-80 | 0.15 | 140 | 10 | 6 | 150 | 6.625 |  | 0.28 |  | 0.154 | 24 | 10 | 4 | [34 empty] | 0.2
| Caudal máximo diario | [5 empty] | QMD | 0.057252 | m3/s | [12 empty] | Tasa media de filtración | 120 | 180 - 480 | 2 | 999.94 | 0.001673 | 1.6731e-06 |  | Erosionada | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 6.4 | 5.7 | 70 | 0.21 | 0.5 | 0.00012668 | 0.125 | 2.5 | 0.0031669 | 0.3 | 10 X 10 | 0.064516 | 0.254 |  | 12 |  | 11 | Hierro dúctil C30 | 0.25 | 140 | 11 | 8 | 200 | 8.625 |  | 0.322 |  | 0.203 | 27 | 11 | 5 | Codo 90° radio corto (r/d 1) | 1 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 0.25
| Caudal máximo horario | [5 empty] | QMH | 0.070464 | m3/s | [12 empty] | Tasa máxima de filtración | 150 | 480 | 3 | 999.98 | 0.001619 | 1.619e-06 |  | Redondeada | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 6.1 | 5.5 | 60 | 0.25 | 0.625 | 0.00019793 | 0.15 | 3 | 0.0045604 |  | 12 X 12 | 0.092903 | 0.3048 |  | 13 |  | 12 | Hierro dúctil C40 | 0.25 | 140 | 12 | 10 | 250 | 10.75 |  | 0.365 |  | 0.255 | 29 | 12 | 6 | Codo 90° radio mediano (r/d 3) | 1 | 4 | 0.18 | 0.178 | 0.168 | 0.168 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.18 | 0.168 | 0.168 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 |  | 0.3
[22 empty] | Duración de carrera | 12 - 36 | 12 - 36 | 4 | 1000 | 0.001567 | 1.567e-06 |  | Esférica | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 50 | 0.297 | [6 empty] | 14 X 14 | 0.12645 | 0.3556 |  | 14 |  | 13 | Polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100 RDE 21 | 0.007 | 150 | 13 | 12 | 300 | 12.75 |  | 0.406 |  | 0.303 | 31 | 13 | 7 | [34 empty] | 0.35
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO | [20 empty] | Pérdida de carga inicial | 0.3 | 0.3 | 5 | 1000 | 0.001519 | 1.519e-06 | [7 empty] | 45 | 0.354 | [6 empty] | 16 X 16 | 0.16516 | 0.4064 |  |  |  | 14 | Polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100 RDE 17 | 0.007 | 150 | 14 | 14 | 350 | 14 |  | 0.438 |  | 0.333 | 32 | 14 | 8 | Tee en sentido recto | 0 | 2.8713 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
| Tipo de filtro |  |  |  |  | Filtro rápido de arena | [15 empty] | Pérdida de carga final | 2,4 - 3,0 | 2,4 - 3,0 | 6 | 999.99 | 0.001473 | 1.473e-06 | [7 empty] | 40 | 0.4 | [6 empty] | 18 X 18 | 0.20903 | 0.4572 |  |  |  | 15 | Policluro de vinilo (PVC) RDE 26 | 0.0015 | 150 | 15 | 16 | 400 | 16 |  | 0.5 |  | 0.381 | 32 | 15 | 9
| Medio filtrante |  |  |  |  | Arena | [15 empty] | Uso de agua tratada en lavado | 2 - 4 | 6 | 7 | 999.96 | 0.001428 | 1.4281e-06 | [7 empty] | 35 | 0.5 | [6 empty] | 20 X 20 | 0.25806 | 0.508 |  |  |  | 16 | Policluro de vinilo (PVC) RDE 21 | 0.0015 | 150 | 16 | 18 | 450 | 18 |  | 0.562 |  | 0.429 | 32 | 16 | 10 | Tee en sentido lateral | 1 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
| Distribución del medio |  |  |  |  | Estratificado fino a grueso | [15 empty] | Profundidad del medio | 0,60 - 0,75 | 0,4 - 0,6 | 8 | 999.91 | 0.001386 | 1.3861e-06 | [7 empty] | 30 | 0.595 | [16 empty] | 17 | 20 | 500 | 20 |  | 0.594 |  | 0.478 | 34 | 17 | 11
| Drenaje |  |  |  |  | Tubería Perforada | [17 empty] | 0,15 - 0,30 | 9 | 999.85 | 0.001346 | 1.3462e-06 | [7 empty] | 25 | 0.707 | [16 empty] | 18 | 24 | 600 | 24 |  | 0.688 |  | 0.575 | 35 | 18 | 12 | Unión | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Tasa media de filtración, va |  |  |  |  | 120 |  | m/d | [13 empty] | Profundidad de grava | 0,30 - 0,45 | 0,30 - 0,45 | 10 | 999.77 | 0.001308 | 1.3083e-06 | [7 empty] | 20 | 0.841 | [16 empty] | 19 | Acero al carbono API 5L SCH-80 | [7 empty] | 19 | 13
| Tasa máxima de filtración |  |  |  |  | 150 |  | m/d | [13 empty] | Drenaje |  | Falsos fondos | 11 | 999.68 | 0.001271 | 1.2714e-06 | [7 empty] | 18 | 1 | [16 empty] | 20 | [8 empty] | 20 | 14 | Entrada recta a tope | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Duración de carrera |  |  |  |  | 12 - 36 |  | horas | [14 empty] | Tubería Perforada |  | 12 | 999.58 | 0.001236 | 1.2365e-06 | [7 empty] | 14 | 1.41 | [16 empty] | 21 | 6 | 150 | 6.625 |  | 0.432 |  | 0.146 | 15 | 21 | 15 | Entrada con boca acampanada | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Pérdida de carga inicial |  |  |  |  | 0.3 |  | m | [14 empty] | Falsos fondos |  | 13 | 999.46 | 0.001203 | 1.2036e-06 | [7 empty] | 12 | 1.68 | [16 empty] | 22 | 8 | 200 | 8.625 |  | 0.5 |  | 0.194 | 17 | 22 | 16
| Pérdida de carga final |  |  |  |  | 2,4 - 3,0 |  | m | [16 empty] | 14 | 999.33 | 0.001171 | 1.1718e-06 | [7 empty] | 8 | 2.38 | [16 empty] | 23 | 10 | 250 | 10.75 |  | 0.594 |  | 0.243 | 18 | 23 | 17 | Salida del tubo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Uso de agua tratada en lavado |  |  |  |  | 2 - 4 |  | % | [16 empty] | 15 | 999.19 | 0.00114 | 1.1409e-06 | [7 empty] | 6 | 3.35 | [16 empty] | 24 | 12 | 300 | 12.75 |  | 0.688 |  | 0.289 | 19
| Profundidad del medio |  |  |  |  | 0,60 - 0,75 |  | m | [16 empty] | 16 | 999.03 | 0.001111 | 1.1121e-06 | [7 empty] | 4 | 4.76 | [16 empty] | 25 | 14 | 350 | 14 |  | 0.75 |  | 0.318 | 19
| Profundidad de grava |  |  |  |  | 0,30 - 0,45 |  | m | [16 empty] | 17 | 998.86 | 0.001083 | 1.0842e-06 | [25 empty] | 26 | 16 | 400 | 16 |  | 0.844 |  | 0.364 | 19
[25 empty] | 18 | 998.68 | 0.001056 | 1.0574e-06 | [25 empty] | 27 | 18 | 450 | 18 |  | 0.938 |  | 0.41 | 19
[25 empty] | 19 | 998.49 | 0.00103 | 1.0316e-06 | [25 empty] | 28 | 20 | 500 | 20 |  | 1.031 |  | 0.456 | 19
| PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA A TRATAR | [23 empty] | 20 | 998.29 | 0.001005 | 1.0067e-06 | [25 empty] | 29 | 22 | 550 | 22 |  | 1.125 |  | 0.502 | 20
| Temperatura del agua a tratar | [5 empty] | T | 3 | °C | [15 empty] | 21 | 998.08 | 0.000981 | 9.8289e-07 | [25 empty] | 30 | 24 | 600 | 24 |  | 1.219 |  | 0.548 | 20
| Densidad del agua a 3 °C | [5 empty] | ρ | 999.98 | kg/m3 | [15 empty] | 22 | 997.86 | 0.0009579 | 9.5995e-07 | [25 empty] | 31 | Hierro dúctil C30
| Viscocidad dinámica del agua a 3 °C | [5 empty] | µ | 0.001619 | N.s/m2 | [15 empty] | 23 | 997.62 | 0.0009358 | 9.3803e-07 | [25 empty] | 32
| Viscocidad cinemática del agua a 3 °C | [5 empty] | v | 1.619e-06 | m2/s | [15 empty] | 24 | 997.38 | 0.0009142 | 9.166e-07 | [25 empty] | 33 |  | 300 |  | 326 |  | 5.1 | 0.316 | 64
[25 empty] | 25 | 997.13 | 0.0008937 | 8.9627e-07 | [25 empty] | 34 |  | 350 |  | 378 |  | 6.3 | 0.365 | 60
| MEDIO FILTRANTE | [23 empty] | 26 | 996.86 | 0.0008737 | 8.7645e-07 | [25 empty] | 35 |  | 400 |  | 429 |  | 6.5 | 0.416 | 66
[25 empty] | 27 | 996.59 | 0.0008545 | 8.5742e-07 | [25 empty] | 36 |  | 450 |  | 480 |  | 6.9 | 0.466 | 70
| GRANULOMETRIA DEL MEDIO FILTRANTE DE ARENA | [23 empty] | 28 | 996.31 | 0.000836 | 8.391e-07 | [25 empty] | 37 |  | 500 |  | 532 |  | 7.5 | 0.517 | 71
| Número de tamiz |  |  | Arena retenida (%) | Número de tamiz que retiene | Orden descendente |  | Orden ascendente | [16 empty] | 29 | 996.02 | 0.000818 | 8.2127e-07 | [25 empty] | 38 |  | 600 |  | 635 |  | 8.7 | 0.618 | 73
[6 empty] | Tamaño de abertura del tamiz (mm) | Acumulado de arena que pasa (%) | Tamaño de abertura del tamiz (mm) | Acumulado de arena que pasa (%) | [15 empty] | 30 | 995.71 | 0.0008007 | 8.0415e-07 | [25 empty] | 39 | Hierro dúctil C40
[25 empty] | 31 | 995.41 | 0.000784 | 7.8762e-07 | [25 empty] | 40
[25 empty] | 32 | 995.09 | 0.0007679 | 7.7169e-07 | [25 empty] | 41 |  | 150 |  | 170 |  | 4.5 | 0.161 | 38
| 14-20 |  |  | 16.2 | 20 | 0.841 | 83.8 | 0.149 | 0 | [15 empty] | 33 | 994.76 | 0.0007523 | 7.5626e-07 | [25 empty] | 42 |  | 200 |  | 222 |  | 4.7 | 0.213 | 47
| 20-25 |  |  | 33.7 | 25 | 0.707 | 50.1 | 0.21 | 0.5 | [15 empty] | 34 | 994.43 | 0.0007371 | 7.4123e-07 | [25 empty] | 43 |  | 250 |  | 274 |  | 5.5 | 0.263 | 50
| 25-30 |  |  | 33.9 | 30 | 0.595 | 16.2 | 0.25 | 1.5 | [15 empty] | 35 | 994.08 | 0.0007225 | 7.268e-07 | [25 empty] | 44 |  | 300 |  | 326 |  | 6.2 | 0.314 | 53
| 30-35 |  |  | 6.2 | 35 | 0.5 | 10 | 0.297 | 3.5 | [44 empty] | 45 |  | 350 |  | 378 |  | 7.1 | 0.364 | 53
| 35-40 |  |  | 3.5 | 40 | 0.4 | 6.5 | 0.4 | 6.5 | [44 empty] | 46 |  | 400 |  | 429 |  | 7.8 | 0.413 | 55
| 40-50 |  |  | 3 | 50 | 0.297 | 3.5 | 0.5 | 10 | [44 empty] | 47 |  | 450 |  | 480 |  | 8.6 | 0.463 | 56
| 50-60 |  |  | 2 | 60 | 0.25 | 1.5 | 0.595 | 16.2 | [44 empty] | 48 |  | 500 |  | 532 |  | 9.3 | 0.513 | 57
| 60-70 |  |  | 1 | 70 | 0.21 | 0.5 | 0.707 | 50.1 | [44 empty] | 49 |  | 600 |  | 635 |  | 10.9 | 0.613 | 58
| 70-100 |  |  | 0.5 | 100 | 0.149 | 0 | 0.841 | 83.8 | [44 empty] | 50 | Polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100 RDE 21
51
| TAMAÑO EFECTIVO d10 DEL MEDIO FILTRANTE | [52 empty] | 52 |  | 160 |  | 160 |  | 7.7 | 0.1446 | 21
|  |  |  | Tamaño de abertura del tamiz (mm) | Acumulado de arena que pasa (%) |  |  |  | Tamaño d10 (mm) | [44 empty] | 53 |  | 200 |  | 200 |  | 9.6 | 0.1808 | 21
[54 empty] | 54 |  | 250 |  | 250 |  | 11.9 | 0.2262 | 21
[54 empty] | 55 |  | 315 |  | 315 |  | 15 | 0.285 | 21
| (x1, y1) |  |  | 0.5 | 10 | -0.30103 |  |  | 0.5 | Ok | [43 empty] | 56 |  | 355 |  | 355 |  | 16.9 | 0.3212 | 21
| (x2, y2) |  |  | 0.595 | 16.2 | [48 empty] | 57 |  | 400 |  | 400 |  | 19.1 | 0.3618 | 21
[54 empty] | 58 | Polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100 RDE 17
| TAMAÑO d60 DEL MEDIO FILTRANTE | [52 empty] | 59
|  |  |  | Tamaño de abertura del tamiz (mm) | Acumulado de arena que pasa (%) |  |  |  | Tamaño d60 (mm) | [44 empty] | 60 |  | 160 |  | 160 |  | 9.5 | 0.141 | 17
[54 empty] | 61 |  | 200 |  | 200 |  | 11.9 | 0.1762 | 17
[54 empty] | 62 |  | 250 |  | 250 |  | 14.8 | 0.2204 | 17
| (x1, y1) |  |  | 0.707 | 50.1 | -0.12844 |  |  | 0.74398 | [44 empty] | 63 |  | 315 |  | 315 |  | 18.7 | 0.2776 | 17
| (x2, y2) |  |  | 0.841 | 83.8 | [48 empty] | 64 |  | 355 |  | 355 |  | 21.1 | 0.3128 | 17
[54 empty] | 65 |  | 400 |  | 400 |  | 23.7 | 0.3526 | 17
| COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD CU | [52 empty] | 66 | Policluro de vinilo (PVC) RDE 26
| Tamaño efectivo, d10 (mm) |  |  | Tamaño d60 (mm) | Coeficiente de uniformidad | [48 empty] | 67
[54 empty] | 68 | 6 | 150 | 6.62 |  | 0.25 |  | 0.1554 | 26
[54 empty] | 69 | 8 | 200 | 8.62 |  | 0.33 |  | 0.202 | 26
| 0.5 |  |  | 0.74398 | 1.488 |  | Ok | [46 empty] | 70 | 10 | 250 | 10.75 |  | 0.41 |  | 0.252 | 26
[54 empty] | 71 | 12 | 300 | 12.75 |  | 0.49 |  | 0.299 | 26
| CARACTERÍSTICAS DEL LECHO FILTRANTE DE ARENA | [52 empty] | 72 | 14 | 350 | 14 |  | 0.54 |  | 0.328 | 26
0 | Tipo de grano de arena | [5 empty] | Erosionada | [5 empty] | (Quitar Va) | [40 empty] | 73 | 16 | 400 | 16 |  | 0.61 |  | 0.375 | 26
1 | Profundidad del lecho fijo de arena | [5 empty] | L | 0.64 | m | [44 empty] | 74 | 18 | 450 | 18 |  | 0.69 |  | 0.422 | 26
2 | Densidad relativa de la arena | [5 empty] | Ss | 2.65 | [45 empty] | 75 | 20 | 500 | 20 |  | 0.77 |  | 0.469 | 26
3 | Porosidad del lecho fijo | [5 empty] | ε, e | 0.45 | [45 empty] | 76 | 24 | 600 | 24 |  | 0.92 |  | 0.563 | 26
4 | Coeficiente de filtración (Fair - Hatch) | [5 empty] | Ck | 5 | [45 empty] | 77 | Policluro de vinilo (PVC) RDE 21
6 | Factor de esfericidad (Fair-Hatch, Carman - Kozeny) | [5 empty] | φ | 0.75 | [45 empty] | 78
7 | Factor de esfericidad (Rose) | [5 empty] | φ | 0.89 | [45 empty] | 79 | 6 | 150 | 6.62 |  | 0.32 |  | 0.152 | 21
8 | Factor de forma de área / factor de forma de volumen (Fair-Hatch) | [5 empty] | α/β | 6.4 | [45 empty] | 80 | 8 | 200 | 8.62 |  | 0.41 |  | 0.198 | 21
9 | Factor de forma de área / factor de forma de volumen (Rose) | [5 empty] | α/β | 5.7 | [45 empty] | 81 | 10 | 250 | 10.75 |  | 0.51 |  | 0.247 | 21
[54 empty] | 82 | 12 | 300 | 12.75 |  | 0.6 |  | 0.293 | 21
| CARÁCTERÍSTICAS DEL LECHO DE GRAVA PARA DRENAJE POR TUBERÍAS | [52 empty] | 83 | 14 | 350 | 14 |  | 0.67 |  | 0.322 | 21
| Número de capa |  |  | Tamaño de abertura de malla pasando (pulg) | Tamaño de abertura de malla retenida (pulg) | Profundidad de la capa (m) | [47 empty] | 84 | 16 | 400 | 16 |  | 0.76 |  | 0.368 | 21
[54 empty] | 85 | 18 | 450 | 18 |  | 0.86 |  | 0.414 | 21
[54 empty] | 86 | 20 | 500 | 20 |  | 0.95 |  | 0.46 | 21
[54 empty] | 87 | 24 | 600 | 24 |  | 1.14 |  | 0.552 | 21
| 1 |  |  | 1 | 3/4 | 0.1
| 2 |  |  | 3/4 | 1/2 | 0.075
| 3 |  |  | 1/2 | 1/4 | 0.075
| 4 |  |  | 1/4 | 1/8 | 0.1
| 5 |  |  | 1/8 | 1/16 | 0.1
| ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD DEL LECHO FILTRANTE DE ARENA LIMPIO (CARMAN - KOSENY) | [9 empty] | Nombre |  |  | Nombre
| Número de tamiz |  |  | Arena retenida (%) | Tamaño de abertura del tamiz superior, d1 (mm) | Tamaño de abertura del tamiz inferior, d2 (mm) | Tamaño promedio geométrico | Número de Reynolds | Factor de fricción |  |  | Pérdida de energía |  |  | Coeficiente de permeabilidad
[11 empty] | (m-1) |  |  | (m-1)
| 14-20 | 14 | 20 | 16.2 | 1.41 | 0.841 | 1.0889 | 0.70063 | 119.501 |  | 17777.8351 | 0,362 m |  | 148.7673 | 0,00209 m/s
| 20-25 | 20 | 25 | 33.7 | 0.841 | 0.707 | 0.77109 | 0.49612 | 168.0393 |  | 73440.0696 |  |  | 437.041
| 25-30 | 25 | 30 | 33.9 | 0.707 | 0.595 | 0.64859 | 0.4173 | 199.4487 |  | 104246.803 |  |  | 522.6747
| 30-35 | 30 | 35 | 6.2 | 0.595 | 0.5 | 0.54544 | 0.35093 | 236.837 |  | 26921.4029 |  |  | 113.6706
| 35-40 | 35 | 40 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 0.44721 | 0.28774 | 288.4694 |  | 22576.2992 |  |  | 78.2624
| 40-50 | 40 | 50 | 3 | 0.4 | 0.297 | 0.34467 | 0.22176 | 373.7679 |  | 32532.3179 |  |  | 87.0388
| 50-60 | 50 | 60 | 2 | 0.297 | 0.25 | 0.27249 | 0.17532 | 472.3195 |  | 34667.1124 |  |  | 73.3976
| 60-70 | 60 | 70 | 1 | 0.25 | 0.21 | 0.22913 | 0.14742 | 561.3689 |  | 24500.1477 |  |  | 43.6436
| 70-100 | 70 | 100 | 0.5 | 0.21 | 0.149 | 0.17689 | 0.11381 | 726.6352 |  | 20539.207 |  |  | 28.2662
|  |  |  | 100 | [6 empty] | 357201.1949 |  |  | 1532.7622
CÁLCULO COMPARATIVO DE PÉRDIDA DE ENERGIA EN EL LECHO FILTRANTE DE ARENA LIMPIO A TASA MEDIA
| Número de tamiz |  |  | Arena retenida (%) | Tamaño de abertura del tamiz superior, d1 (mm) | Tamaño de abertura del tamiz inferior, d2 (mm) | Tamaño promedio geométrico | Fair - Hatch |  |  |  | Carman - Kozeny |  |  |  |  | Rose
[8 empty] | (m-2) | [6 empty] | (m-1) |  |  |  |  | (m-1) |  | Nombres
| 14-20 | 14 | 20 | 16.2 | 1.41 | 0.841 | 1.0889 | 136615.478 | 0,431 m |  |  | 0.70063 | 119.501 |  | 17777.8351 | 0,362 m | 0.93417 | 29.135 |  | 4334.3374 | 0,311 m
| 20-25 | 20 | 25 | 33.7 | 0.841 | 0.707 | 0.77109 | 566779.9666 |  |  |  | 0.49612 | 168.0393 |  | 73440.0696 |  | 0.6615 | 40.3099 |  | 17617.0645
| 25-30 | 25 | 30 | 33.9 | 0.707 | 0.595 | 0.64859 | 805866.9012 |  |  |  | 0.4173 | 199.4487 |  | 104246.803 |  | 0.5564 | 47.4961 |  | 24825.0238
| 30-35 | 30 | 35 | 6.2 | 0.595 | 0.5 | 0.54544 | 208403.3613 |  |  |  | 0.35093 | 236.837 |  | 26921.4029 |  | 0.46791 | 56.0174 |  | 6367.5326
| 35-40 | 35 | 40 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 0.44721 | 175000 |  |  |  | 0.28774 | 288.4694 |  | 22576.2992 |  | 0.38365 | 67.7404 |  | 5301.5239
| 40-50 | 40 | 50 | 3 | 0.4 | 0.297 | 0.34467 | 252525.2525 |  |  |  | 0.22176 | 373.7679 |  | 32532.3179 |  | 0.29568 | 87.0246 |  | 7574.5179
| 50-60 | 50 | 60 | 2 | 0.297 | 0.25 | 0.27249 | 269360.2694 |  |  |  | 0.17532 | 472.3195 |  | 34667.1124 |  | 0.23376 | 109.2146 |  | 8016.0911
| 60-70 | 60 | 70 | 1 | 0.25 | 0.21 | 0.22913 | 190476.1905 |  |  |  | 0.14742 | 561.3689 |  | 24500.1477 |  | 0.19656 | 129.2053 |  | 5638.9807
| 70-100 | 70 | 100 | 0.5 | 0.21 | 0.149 | 0.17689 | 159795.4618 |  |  |  | 0.11381 | 726.6352 |  | 20539.207 |  | 0.15175 | 166.198 |  | 4697.7836
|  |  |  | 100 |  |  |  | 2764822.8814 | [6 empty] | 357201.1949 |  |  |  |  | 84372.8555
CÁLCULO COMPARATIVO DE PÉRDIDA DE ENERGIA EN EL LECHO FILTRANTE DE ARENA LIMPIO A TASA MÁXIMA
| Número de tamiz |  |  | Arena retenida (%) | Tamaño de abertura del tamiz superior, d1 (mm) | Tamaño de abertura del tamiz inferior, d2 (mm) | Tamaño promedio geométrico | Fair - Hatch |  |  |  | Carman - Kozeny |  |  |  |  | Rose
[8 empty] | (m-2) | [6 empty] | (m-1) |  |  |  |  | (m-1)
| 14-20 | 14 | 20 | 16.2 | 1.41 | 0.841 | 1.0889 | 136615.478 | 0,539 m |  |  | 0.87579 | 95.9508 |  | 14274.3366 | 0,453 m | 1.1677 | 23.6691 |  | 3521.1886 | 0,392 m
| 20-25 | 20 | 25 | 33.7 | 0.841 | 0.707 | 0.77109 | 566779.9666 |  |  |  | 0.62015 | 134.7814 |  | 58905.0201 |  | 0.82687 | 32.6642 |  | 14275.592
| 25-30 | 25 | 30 | 33.9 | 0.707 | 0.595 | 0.64859 | 805866.9012 |  |  |  | 0.52163 | 159.909 |  | 83580.3786 |  | 0.6955 | 38.4447 |  | 20094.0586
| 30-35 | 30 | 35 | 6.2 | 0.595 | 0.5 | 0.54544 | 208403.3613 |  |  |  | 0.43867 | 189.8196 |  | 21576.907 |  | 0.58489 | 45.2961 |  | 5148.8301
| 35-40 | 35 | 40 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 0.44721 | 175000 |  |  |  | 0.35967 | 231.1255 |  | 18088.4312 |  | 0.47956 | 54.7177 |  | 4282.3344
| 40-50 | 40 | 50 | 3 | 0.4 | 0.297 | 0.34467 | 252525.2525 |  |  |  | 0.2772 | 299.3643 |  | 26056.3179 |  | 0.36961 | 70.2086 |  | 6110.8767
| 50-60 | 50 | 60 | 2 | 0.297 | 0.25 | 0.27249 | 269360.2694 |  |  |  | 0.21915 | 378.2056 |  | 27759.3791 |  | 0.2922 | 88.0256 |  | 6460.8686
| 60-70 | 60 | 70 | 1 | 0.25 | 0.21 | 0.22913 | 190476.1905 |  |  |  | 0.18428 | 449.4451 |  | 19615.3934 |  | 0.2457 | 104.0712 |  | 4542.0385
| 70-100 | 70 | 100 | 0.5 | 0.21 | 0.149 | 0.17689 | 159795.4618 |  |  |  | 0.14226 | 581.6582 |  | 16441.2587 |  | 0.18969 | 133.7536 |  | 3780.7043
|  |  |  | 100 |  |  |  | 2764822.8814 | [6 empty] | 286297.4227 |  |  |  |  | 68216.4917
PÉRDIDA DE ENERGIA EN EL LECHO FILTRANTE DE ARENA LIMPIO (ROSE)
| Tasa media de filtración | [5 empty] | va | 120 | m/día
| Tasa máxima de filtración | [5 empty] | vamax | 150 | m/día
| Pérdida de energía a tasa media de filtración (Rose) | [5 empty] | hL | 0,311 | m
| Pérdida de energía a tasa máxima de filtración (Rose) | [5 empty] | hL max | 0,392 | m
PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS FILTROS
0 | Caudal de diseño (QMD) | [5 empty] | Q | 0.057252 | m3/s
1 | Tasa de filtración en operación normal | [5 empty] | vf | 120 | m/día
2 | Tasa de filtración máxima con filtros fuera de servicio por lavado | [5 empty] | vf max | 150 | m/día
3 | Área de filtración en operación normal | [5 empty] | AT | 41.2214 | m2
4 | Área de filtración con filtros fuera de servicio por lavado | [5 empty] | At | 32.9772 | m2
5 | Área de filtración fuera de servicio por lavado de filtros | [5 empty] | Ax | 8.24 | m2
6 | Número mínimo de filtros | [5 empty] | Nf min | 5
7 | Número de filtros | [5 empty] | Nf | 5
8 | Área de cada filtro | [5 empty] | Af | 8.2443 | m2
9 | Lado de cada filtro | [5 empty] | Lf | 2.8713 | m
DRENAJE DEL FILTRO - TUBERÍAS PERFORADAS
| Diámetro de los orificios | [5 empty] | φ ori | 0.25 | pulgadas
| Distancia entre orificios | [5 empty] | X ori | 0.1 | m
| Sección transversal comercial del múltiple (asumido) | [5 empty] | S mul | 14 X 14 | pulgadas2
0 | Ancho del múltiple | [5 empty] | B mul | 0.3556 | m
1 | Longitud de los laterales | [5 empty] | L lat | 1.2078 | m
| Distancia entre laterales | [5 empty] | X lat | 0.25 | m
| Diámetro de los laterales | [5 empty] | φ lat | 1.5 | pulgadas
2 | Número de laterales por unidad de filtración | [5 empty] | N lat | 22
3 | Número de orificios por lateral | [5 empty] | Nori/lat | 26
4 | Número de orificios por unidad de filtración | [5 empty] | N ori | 572
5 | Área total de orificios / área filtrante | [5 empty] | β | 0.0021973 |  | 0,0015 - 0,005 |  |  |  | ¡ok!
6 | Área transversal del lateral / área de orificios del lateral | [6 empty] | 1.38 |  | 2,0 - 4,0 |  |  |  | ¡error, revise cantidades, diámetros y distancias en laterales y orificios, tenga en cuenta velocidad de flujo en el múltiple y laterales!
7 | Área transversal del múltiple / área transversal de laterales | [6 empty] | 5.0415 |  | 1,5 - 3,0 |  |  |  | ¡error, revise dimensiones de múltiple y laterales, tenga en cuenta velocidad de flujo en el múltiple y laterales!
8 | Longitud de lateral / diámetrol de lateral | [6 empty] | 31.7019 |  | < 60 |  |  |  | ¡ok!
| HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE LAVADO | [6 empty] | 3.1669e-05
VELOCIDAD DE LAVADO Y EXPANSIÓN DEL LECHO FILTRANTE
0 | Porosidad del lecho fijo | [5 empty] | e | 0.45
1 | Viscocidad dinámica del agua a 3 °C | [5 empty] | µ | 1.619 | cP
2 | Percentil 60 del análisis granulométrico | [5 empty] | D60 | 0.74398 | mm
3 | Velocidad de asentamiento del medio filtrante a 20 °C | [5 empty] | vs20 | 7.4398 | m/min
4 | Velocidad de asentamiento del medio filtrante a 3 °C | [5 empty] | vs T | 6.336 | m/min
5 | Velocidad de fluidización del medio filtrante a 3 °C | [5 empty] | vfl | 0.17429 | m/min
6 | Velocidad óptima de lavado a 3 °C | [5 empty] | vbT | 0.6336 | m/min |  |  |  |  | ¡ok!
7 | Posidad del lecho expandido | [5 empty] | ee | 0.60256
8 | Profundidad del lecho fijo | [5 empty] | L | 0.64 | m
9 | Profundidad del lecho expandido | [5 empty] | Le | 0.88567 | m
10 | Relación de expansión | [5 empty] | RE | 38.3855 | % |  |  |  |  | ¡ok!
CONSUMO DE AGUA DE LAVADO
0 | Tiempo de retrolavado | [5 empty] | t lav | 12 | min
1 | Carrera de filtración normal o duración de ciclo | [5 empty] | t ciclo | 36 | horas
2 | Velocidad de lavado | [5 empty] | vb | 0.6336 | m/min
3 | Tasa de filtración en operación normal | [5 empty] | vf | 120 | m/día
4 | Área de un filtro | [5 empty] | Af | 8.24 | m2
5 | Caudal de lavado | [5 empty] | Qlav | 0.087 | m3/s
6 | Consumo de agua para lavado de un filtro (volumen del tanque) | [5 empty] | Vlav | 62.65 | m3/ciclo
7 | Agua producida por un filtro en cada ciclo | [5 empty] | Vf | 1483.2 | m3/ciclo
8 | Porcentaje de agua filtrada usada en el lavado de un filtro | [5 empty] | Vlav / Vf | 4.224 | %
PÉRDIDA DE CARGA A TRAVÉS DEL LECHO EXPANDIDO
0 | Profundidad del lecho fijo | [5 empty] | L | 0.64 | m
1 | Porosidad del lecho fijo | [5 empty] | e | 0.45
2 | Densidad relativa del arena | [5 empty] | Ss | 2.65
3 | Pérdida de carga a través del lecho expandido | [5 empty] | h1 | 0.5808 | m
PÉRDIDA DE CARGA A TRAVÉS DEL LECHO DE GRAVA DURANTE EL LAVADO (DIXON)
0 | Velocidad de lavado | [5 empty] | vb | 0.6336 | m/min
1 | Profundidad del lecho de grava | [5 empty] | Lg | 0.45 | m
2 | Pérdida de carga a través del lecho de grava | [5 empty] | h2 | 0.09504 | m
PÉRDIDA DE CARGA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DRENAJE DURANTE EL LAVADO
0 | Velocidad de lavado | [5 empty] | vb | 0.01056 | m/s
1 | Coeficiente de orificio | [5 empty] | α | 0.6
2 | Área total de orificios / área filtrante | [5 empty] | β | 0.0021973
3 | Pérdidad de carga a través del sistema de drenaje | [5 empty] | h3 | 3.2714 | m
Revisar
PÉRDIDA DE CARGA EN LA TUBERÍA DE LAVADO (DARCY - WEISBACH)
| Material de la tubería de lavado | [5 empty] | Acero al carbono API 5L SCH-80
0 | Rugosidad absoluta de la tubería | [5 empty] | ks | 0.15 | mm
| Longitud de la tubería de lavado | [5 empty] | Ltlav | 20 | m
| Diámetro nominal de la tubería de lavado | [5 empty] | DNtlav | 10 | pulgadas
1 | Diámetro interno de la tubería de lavado | [5 empty] | Dtlav | 0.243 | m
2 | Velocidad de flujo en la tubería de lavado | [5 empty] | vtlav | 1.8759 | m/s
3 | Cabeza de velocidad | [6 empty] | 0.17944 | m
4 | Viscocidad cinemática del agua a 3 °C | [5 empty] | v | 1.619e-06 | m2/s
5 | Número de Reynolds | [5 empty] | Re | 281563.4311
| Factor de fricción (asumido) | [5 empty] | f | 0.02
| Factor de fricción (iteración 1) | [5 empty] | f | 0.018884
| Factor de fricción (iteración 2) | [5 empty] | f | 0.01892
| Factor de fricción (iteración 3) | [5 empty] | f | 0.018919
6 | Factor de fricción (iteración 4) | [5 empty] | f | 0.018919
7 | Pérdida de carga en la tubería de lavado (sin accesorios) | [5 empty] | h4 | 0.2794 | m
PÉRDIDA DE CARGA EN LA TUBERÍA DE LAVADO (HAZEN - WILLIAMS)
| Material de la tubería de lavado | [5 empty] | Acero al carbono API 5L SCH-80
0 | Coeficiente de rugosidad de Hazen - Williams | [5 empty] | C | 140 | -
1 | Longitud de la tubería de lavado | [5 empty] | Ltlav | 20 | m
2 | Diámetro nominal de la tubería de lavado | [5 empty] | DNtlav | 10 | pulgadas
3 | Diámetro interno de la tubería de lavado | [5 empty] | Dtlav | 0.243 | m
4 | Velocidad de flujo en la tubería de lavado | [5 empty] | vtlav | 1.8759 | m/s
5 | Pérdida de carga unitaria en la tubería de lavado | [5 empty] | S | 0.012085 | m/m |  |  |  |  | ¿A la 0.63?
6 | Pérdida de carga en la tubería de lavado (sin accesorios) | [5 empty] | h4 | 0.24171 | m
PÉRDIDA DE CARGA EN LA TUBERÍA DE LAVADO POR ACCESORIOS
| Accesorio | [5 empty] | Diámetro nominal, DNacc | Cantidad | Coeficiente de pérdida menor, km
(pulgadas)
| Válvula de compuerta completamente abierta | [5 empty] | 10 | 1 | 0.11
| Codo 90° radio mediano (r/d 3) | [5 empty] | 10 | 1 | 0.168 | ¿Nombre?
| Tee en sentido recto | [5 empty] | 10 | 1 | 0.28
| Tee en sentido lateral | [5 empty] | 10 | 1 | 0.84
| Unión | [5 empty] | 10 | 1 | 0.3
| Entrada con boca acampanada | [5 empty] | 10 | 1 | 0.1
| Salida del tubo | [5 empty] | 10 | 1 | 1
| Sumatoria de coeficientes de pérdida menor | [5 empty] | Σkm | 2.798 | -
| Pérdida de carga en la tubería de lavado por accesorios | [5 empty] | h5 | 0.50206 | m
PÉRDIDA DE CARGA TOTAL DURANTE EL LAVADO
| Pérdida de carga a través del lecho expandido | [5 empty] | h1 | 0.5808 | m
| Pérdida de carga a través del lecho de grava | [5 empty] | h2 | 0.09504 | m
| Pérdidad de carga a través del sistema de drenaje | [5 empty] | h3 | 3.2714 | m
| Pérdida de carga en la tubería de lavado (Hazen - Williams) | [5 empty] | h4 | 0.24171 | m
| Pérdida de carga por accesorios en la tubería de lavado | [5 empty] | h5 | 0.50206 | m
| Pérdidad de carga total durante el lavado | [5 empty] | hb | 4.6911 | m
VERIFICACIÓN DE VELOCIDADES DE DISEÑO EN TUBERÍAS DEL FILTRO DURANTE EL LAVADO
| Velocidad de diseño | [6 empty] | Rango de diseño (m/s) | Calculada (m/s)
| Velocidad en la tubería de lavado | [5 empty] | vtlav | 1,5 - 3,0 | 1.8759 |  |  |  |  | ¡Ok!
| Velocidad en tubería de drenaje en lavado (múltiple) | [5 empty] | vmul lav | 0,9 - 2,4 | 0.68801 |  |  |  |  | Velocidad baja en el múltiple, seleccione otra sección
| Velocidad en tubería de drenaje en lavado (laterales) | [5 empty] | vlat lav | 0,9 - 2,4 | 3.4686 |  |  |  |  | Velocidad alta en el lateral, seleccione otro diámetro o distanciamiento
PÉRDIDAS DE ENERGÍA DURANTE EL FILTRADO CON LECHO LIMPIO
| PÉRDIDA DE ENERGÍA EN EL LECHO DE GRAVA A TASA MEDIA DE FILTRACIÓN (DIXON) | [13 empty] | PÉRDIDA DE ENERGÍA EN EL LECHO DE GRAVA A TASA MÁXIMA DE FILTRACIÓN
0 | Tasa de filtración | [5 empty] | vf | 0.083333 | m/min | [5 empty] | Tasa de filtración |  |  | vf max | 0.10417 | m/min
1 | Profundidad del lecho de grava | [5 empty] | Lg | 0.45 | m | [5 empty] | Profundidad del lecho de grava |  |  | Lg | 0.45 | m
2 | Pérdida de energía en el lecho de grava durante la filtración | [5 empty] | hg | 0.0125 | m | [5 empty] | Pérdida de energía en el lecho de grava durante la filtración |  |  | hg max | 0.015625 | m
| PÉRDIDA DE ENERGÍA EN EL SISTEMA DE DRENAJE A TASA MEDIA DE FILTRACIÓN | [13 empty] | PÉRDIDA DE ENERGÍA EN EL SISTEMA DE DRENAJE A TASA MÁXIMA DE FILTRACIÓN
0 | Tasa de filtración | [5 empty] | vf | 0.0013889 | m/s | [5 empty] | Tasa de filtración |  |  | vf max | 0.0017361 | m/s
1 | Coeficiente de orificio | [5 empty] | α | 0.6 | [6 empty] | Coeficiente de orificio |  |  | α | 0.6
2 | Área total de orificios / área filtrante | [5 empty] | β | 0.0021973 | [6 empty] | Área total de orificios / área filtrante |  |  | β | 0.0021973
3 | Pérdida de energía a través del sistema de drenaje | [5 empty] | hd | 0.056591 | m | [5 empty] | Pérdida de energía a través del sistema de drenaje |  |  | hd max | 0.088424 | m
| PÉRDIDA DE ENERGÍA EN LA TUBERÍA DEL EFLUENTE A TASA MEDIA DE FILTRACIÓN (DARCY - WEISBACH) | [13 empty] | PÉRDIDA DE ENERGÍA EN LA TUBERÍA DEL EFLUENTE A TASA MÁXIMA DE FILTRACIÓN
| Material de la tubería del efluente | [5 empty] | Acero al carbono API 5L SCH-80 | [7 empty] | Material de la tubería del efluente |  |  | Acero al carbono API 5L SCH-80
0 | Rugosidad absoluta de la tubería | [5 empty] | ks | 0.15 | mm | [5 empty] | Rugosidad absoluta de la tubería |  |  | ks | 0.15 | mm
| Longitud de la tubería del efluente | [5 empty] | Ltef | 1.5 | m | Cambio longitud tubería de lavado |  |  |  |  | Longitud de la tubería del efluente |  |  | Ltef | 1.5 | m
| Diámetro nominal de la tubería del efluente | [5 empty] | DNtef | 10 | pulgadas | [5 empty] | Diámetro nominal de la tubería del efluente |  |  | DNtef | 10 | pulgadas
1 | Diámetro interno de la tubería efluente | [5 empty] | Dtef | 0.243 | m | [5 empty] | Diámetro interno de la tubería efluente |  |  | Dtef | 0.243 | m
2 | Caudal de filtración | [5 empty] | Qf | 0.01145 | m3/s |  |  |  |  | Valor nuevo | Caudal de filtración |  |  | Qf max | 0.014313 | m3/s
3 | Velocidad de flujo en la tubería del efluente | [5 empty] | vtef | 0.2469 | m/s | [5 empty] | Velocidad de flujo en la tubería del efluente |  |  | vtef max | 0.30862 | m/s
4 | Cabeza de velocidad | [6 empty] | 0.0031082 | m | [5 empty] | Cabeza de velocidad |  |  |  | 0.0048566 | m
5 | Viscocidad cinemática del agua a 3 °C | [5 empty] | v | 1.619e-06 | m2/s | [5 empty] | Viscocidad cinemática del agua a 3 °C |  |  | v | 1.619e-06 | m2/s
6 | Número de Reynolds | [5 empty] | Re | 37057.6312 | [6 empty] | Número de Reynolds |  |  | Re max | 46322.039
| Factor de fricción (asumido) | [5 empty] | f | 0.02 | [6 empty] | Factor de fricción (asumido) |  |  | f | 0.02
| Factor de fricción (iteración 1) | [5 empty] | f | 0.024569 | [6 empty] | Factor de fricción (iteración 1) |  |  | f | 0.023529
| Factor de fricción (iteración 2) | [5 empty] | f | 0.024073 | [6 empty] | Factor de fricción (iteración 2) |  |  | f | 0.023182
| Factor de fricción (iteración 3) | [5 empty] | f | 0.024121 | [6 empty] | Factor de fricción (iteración 3) |  |  | f | 0.023213
7 | Factor de fricción (iteración 4) | [5 empty] | f | 0.024116 | [6 empty] | Factor de fricción (iteración 4) |  |  | f | 0.02321
8 | Pérdida de energía en la tubería del efluente (sin accesorios) | [5 empty] | htef | 0.0004627 | m | [5 empty] | Pérdida de energía en la tubería del efluente (sin accesorios) |  |  | htef max | 0.00069583 | m
| PÉRDIDA DE ENERGÍA EN LA TUBERÍA DEL EFLUENTE POR ACCESORIOS A TASA MEDIA DE FILTRACIÓN | [13 empty] | PÉRDIDA DE ENERGÍA EN LA TUBERÍA DEL EFLUENTE POR ACCESORIOS A TASA MÁXIMA DE FILTRACIÓN
| Accesorio | [5 empty] | Diámetro nominal, DNacc | Cantidad | Coeficiente de pérdida menor, km | [5 empty] | Accesorio |  |  | Diámetro nominal, DNacc | Cantidad | Coeficiente de pérdida menor, km
[7 empty] | (pulgadas) | [10 empty] | (pulgadas)
| Válvula de compuerta completamente abierta | [5 empty] | 10 | 1 | 0.11 | [5 empty] | Válvula de compuerta completamente abierta |  |  | 10 | 1 | 0.11
| Tee en sentido recto | [5 empty] | 10 | 1 | 0.28 | [5 empty] | Tee en sentido recto |  |  | 10 | 1 | 0.28
| Entrada con boca acampanada | [5 empty] | 10 | 1 | 0.1 | [5 empty] | Entrada con boca acampanada |  |  | 10 | 1 | 0.1
| Salida del tubo | [5 empty] | 10 | 1 | 1 | [5 empty] | Salida del tubo |  |  | 10 | 1 | 1
| Sumatoria de coeficientes de pérdida menor | [5 empty] | Σkm | 1.49 | - | [5 empty] | Sumatoria de coeficientes de pérdida menor |  |  | Σkm | 1.49 | -
9 | Pérdida de carga en la tubería del efluente por accesorios | [5 empty] | hacc | 0.0046313 | m | [5 empty] | Pérdida de carga en la tubería del efluente por accesorios |  |  | hacc max | 0.0072364 | m
| PÉRDIDA DE ENERGÍA TOTAL A TASA MEDIA DE FILTRACIÓN CON LECHO LIMPIO | [13 empty] | PÉRDIDA DE ENERGÍA TOTAL A TASA MÁXIMA DE FILTRACIÓN CON LECHO LIMPIO
| Pérdida de energía en el lecho de arena limpio (Rose) | [5 empty] | hL | 0,311 | m | [5 empty] | Pérdida de energía en el lecho de arena limpio (Rose) |  |  | hL max | 0,392 | m
| Pérdida de energía en el lecho de grava | [5 empty] | hg | 0.0125 | m | [5 empty] | Pérdida de energía en el lecho de grava |  |  | hg max | 0.015625 | m
| Pérdidad de energía en el sistema de drenaje | [5 empty] | hd | 0.056591 | m | [5 empty] | Pérdidad de energía en el sistema de drenaje |  |  | hd max | 0.088424 | m
| Pérdida de energía en la tubería del efluente | [5 empty] | htef | 0.0004627 | m | [5 empty] | Pérdida de energía en la tubería del efluente |  |  | htef max | 0.00069583 | m
| Pérdida de energía por accesorios en la tubería del efluente | [5 empty] | hacc | 0.0046313 | m | [5 empty] | Pérdida de energía por accesorios en la tubería del efluente |  |  | hacc max | 0.0072364 | m
| Pérdida de energía total a tasa media de filtración | [5 empty] | hf | 0.38519 | m | [5 empty] | Pérdida de energía total a tasa máxima de filtración |  |  | hf max | 0.50398 | m
CANALETAS DE LAVADO
| Espaciamiento entre ejes de canaletas (asumido) | [5 empty] | S | 1.5 | m
| Longitud del filtro | [5 empty] | Lf | 2.8713 | m
| Número de canaletas | [5 empty] | Nca | 2
| Caudal de lavado | [5 empty] | Qlav | 0.087 | m3/s
| Caudal de lavado ecuado por cada canaleta | [5 empty] | Qca | 0.0435 | m3/s
| Ancho de la canaleta | [5 empty] | Wca | 0.15 | m
| Profundidad máxima del agua en la canaleta | [5 empty] | Hca | 0.35346 | m
| Borde libre de la canaleta | [5 empty] | BLca | 0.1 | m
| Altura total interna de la canaleta | [5 empty] | Pca | 0.45 | m |  |  |  |  | ¡Error, aumente ancho de la canaleta!
| Profundidad del lecho fijo | [5 empty] | L | 0.64 | m
| Profundidad del lecho expandido | [5 empty] | Le | 0.88567 | m
| Altura de la canaleta sobre el medio filtrante | [5 empty] | Ho | 1.01 | m
| Espaciamiento entre ejes de canaletas (corregido) | [5 empty] | S | 1.4356 | m |  |  |  |  | ¡Error, aumente espaciamiento entre ejes asumido!
| Distancia de seguridad entre lecho expandido y fondo canaleta | [5 empty] | Hs | 0.76433 | m
DIMENSIONES Y COTAS EN LOS FILTROS
| Profundidad del lecho de grava | [5 empty] | Lg | 0.45 | m
| Profundidad del lecho fijo de arena | [5 empty] | L | 0.64 | m
| Altura del vertedero de control sobre el lecho fijo | [5 empty] | Hv - Ha | 0.2 | m
| Energía disponible de filtración | [5 empty] | hm | 1.8 | m
| Pérdida de energía total a tasa media de filtración con lecho limpio | [5 empty] | hf | 0.38519 | m
| Borde libre | [5 empty] | bl | 0.4 | m
| Nivel de la lámina de agua con lecho limpio | [5 empty] | Hw min | 1.6752 | m
| Nivel de la lámina de agua con pérdida de energía máxima | [5 empty] | Hw max | 3.09 | m
| Altura interna total del filtro | [5 empty] | Hf | 3.49 | m
Referencias bibliográficas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Septiembre de 2021
∑▒(C_(D ) f)/d_g
𝐝_𝐠=(𝐝_𝟏 𝐝_𝟐 )^(𝟏/𝟐)
𝐟 𝐩/𝐝_𝐠
∑▒〖f p/d_g 〗
𝐡_𝐋=𝟏/∅ (𝟏−𝛆)/𝛆^𝟑 (〖𝐋 𝐯〗_𝐚^𝟐)/𝐠 ∑▒〖𝐟 𝐩/𝐝_𝐠 〗
𝐟=𝟏𝟓𝟎 (𝟏−𝛆)/𝐑+𝟏,𝟕𝟓
log⁡〖(d_10)〗=log⁡〖𝑥_1+(𝑦−𝑦_1)/(𝑦_2−𝑦_1 ) ×log⁡(𝑥_2/𝑥_1 ) 〗
d_10=〖10〗^log⁡𝑥
log⁡〖(d_60)〗=log⁡〖𝑥_1+(𝑦−𝑦_1)/(𝑦_2−𝑦_1 ) ×log⁡(𝑥_2/𝑥_1 ) 〗
d_60=〖10〗^log⁡𝑥
CU=d_60/d_10
h_1=L(1−e) (S_s−1)
A_T=Q/v_f
A_t=Q/v_(f max)
A_x=A_T−A_t
N_(f min)=A_T/A_x
L_f=√(A_f )
N_ori=N_lat∙N_(ori/lat)
N_lat=2∙L_f/X_lat
L_lat= L_f∕2−B_mul∕2−0,05; L_f [m] ; 〖 B〗_mul [m]
D_60=d_10∙CU
;
v_s20=10∙D_60 ; 〖 D〗_60 [mm]
v_sT=v_s20 〖∙μ〗^(−1/3) ; μ[cP]
v_bT=0,1v_tT v_bT>v_flT
v_flT=v_sT 〖∙e〗^4,5
V_lav=v_b∙A_f∙t_lav
V_f=v_f∙A_f∙t_ciclo
v_tlav=〖4∙Q〗_lav/(π〖〖 D〗_tlav〗^2 )
Re=(v_tlav∙D_tlav)/𝑣
1/√f=−2 log_10 (k_s/(3,7〖 D〗_tlav )+2,51/(Re √f)) Colebrook −White
h_4=f L_tlav/D_tlav 〖v_tlav〗^2/2g
S=[Q_lav/(0,2785 C D^2,63 )]^(1/0,54) ; S=[v_tlav/(0,3546 C D^2,63 )]^(1/0,54)
h_4=S∙L_tlav
〖v_tlav〗^2/2g
h_5=〖v_tlav〗^2/2g ∑▒k_m
h_2=(v_b∙L_g)/3 ; v_f [m/min] ; L_g [m]
h_3=1/2g [v_b/(α β)]^2
e_e=[v_bT/v_sT ]^0,22
L_e=L (1−e)/(1−e_e )
RE=(L_e−L)/L=(e_e−e)/(1−e_e )
Q_lav=v_b∙A_f
Q_ca=Q_lav/N_ca
H_ca=(Q_ca/(1,38〖 W〗_ca ))^(2∕3)
BL_ca=0,5H_ca ;0,05 m≤BL_ca≤0,10 m
1,5H_o<S<〖2H〗_o
(0,75L+P_ca )<H_o<(L+P_ca )
H_s=H_o−(L_e−L)
N_f=0,044√Q ; Q[m^3∕día]
A_f=A_T/N_f
h_g=(v_f∙L_g)/3 ; v_f [m/min] ; L_g [m]
h_d=1/2g [v_f/(α β)]^2
v_tef=〖4∙Q〗_f/(π〖〖 D〗_tef〗^2 )
Re=(v_tef∙D_tef)/𝑣
1/√f=−2 log_10 (k_s/(3,7〖 D〗_tef )+2,51/(Re √f)) Colebrook −White
h_tef=f L_tef/D_tef 〖v_tef〗^2/2g
〖v_tef〗^2/2g
Q_f=v_f∙A_f
h_acc=〖v_tlav〗^2/2g ∑▒k_m
v_(mul lav)=Q_lav/A_mul
v_(lat lav)=Q_lav/(A_lat∙N_lat )
N_(ori/lat)=L_lat/X_ori ×2
𝐝_𝐠=(𝐝_𝟏 𝐝_𝟐 )^(𝟏/𝟐)
𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
∑▒𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
𝐡_𝐋=𝐂_𝐤 𝒗 (𝟏−𝛆)^𝟐/𝛆^𝟑 (𝐋 𝐯_𝐚)/𝐠 (𝟔/∅)^𝟐 ∑▒𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
𝐟 𝐩/𝐝_𝐠
∑▒〖𝐟 𝐩/𝐝_𝐠 〗
𝐡_𝐋=𝟏/∅ (𝟏−𝛆)/𝛆^𝟑 (〖𝐋 𝐯〗_𝐚^𝟐)/𝐠 ∑▒〖𝐟 𝐩/𝐝_𝐠 〗
𝐑=(∅ 𝐝_𝐠 𝐯_𝐚 )/𝒗
𝐟=𝟏𝟓𝟎 (𝟏−𝛆)/𝐑+𝟏,𝟕𝟓
𝐑=(𝐝_𝐠 𝐯_𝐚 )/𝒗
𝐂_𝐃=𝟐𝟒/𝐑+𝟑/𝐑^(𝟏/𝟐) +𝟎,𝟑𝟒
(𝐂_(𝐃 ) 𝐩)/𝐝_𝐠
∑▒(𝐂_(𝐃 ) 𝐩)/𝐝_𝐠
𝐑=(∅ 𝐝_𝐠 𝐯_𝐚 )/𝒗
𝐩/𝐝_𝐠
∑▒𝐩/𝐝_𝐠
𝐤=𝛄/𝛍 𝟏/𝐂_𝐤 𝟏/(𝛂/𝛃)^𝟐 𝛆^𝟑/(𝟏−𝛆) (∑▒𝐩/𝐝_𝐠 )^(−𝟐)
𝐝_𝐠=(𝐝_𝟏 𝐝_𝟐 )^(𝟏/𝟐)
𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
∑▒𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
𝐡_𝐋=𝐂_𝐤 𝒗 (𝟏−𝛆)^𝟐/𝛆^𝟑 (𝐋 𝐯_(𝐚 𝐦𝐚𝐱))/𝐠 (𝟔/∅)^𝟐 ∑▒𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
𝐟 𝐩/𝐝_𝐠
∑▒〖𝐟 𝐩/𝐝_𝐠 〗
𝐡_𝐋=𝟏/∅ (𝟏−𝛆)/𝛆^𝟑 (〖𝐋 𝐯〗_(𝐚 𝐦𝐚𝐱)^𝟐)/𝐠 ∑▒〖𝐟 𝐩/𝐝_𝐠 〗
𝐑=(∅ 𝐝_𝐠 𝐯_𝐚𝐦𝐚𝐱 )/𝒗
𝐟=𝟏𝟓𝟎 (𝟏−𝛆)/𝐑+𝟏,𝟕𝟓
𝐑=(𝐝_𝐠 𝐯_(𝐚 𝐦𝐚𝐱) )/𝒗
𝐂_𝐃=𝟐𝟒/𝐑+𝟑/𝐑^(𝟏/𝟐) +𝟎,𝟑𝟒
(𝐂_(𝐃 ) 𝐩)/𝐝_𝐠
∑▒(𝐂_(𝐃 ) 𝐩)/𝐝_𝐠
𝐡_𝐋=𝟏,𝟎𝟔𝟕 (𝐯_𝐚^𝟐 𝐋)/(𝐠 〖∅𝐞〗^𝟒 ) ∑▒(𝐂_(𝐃 ) 𝐩)/𝐝_𝐠
𝐡_𝐋=𝟏,𝟎𝟔𝟕 (𝐯_(𝐚 𝐦𝐚𝐱)^𝟐 𝐋)/(𝐠 〖∅𝐞〗^𝟒 ) ∑▒(𝐂_(𝐃 ) 𝐩)/𝐝_𝐠
h_(g max)=(v_(f max)∙L_g)/3 ; v_f [m/min] ; L_g [m]
h_(d max)=1/2g [(v_(f max) )/(α β)]^2
v_tef=〖4∙Q〗_(f max)/(π〖〖 D〗_tef〗^2 )
Re_( max)=(v_(tef max)∙D_tef)/𝑣
1/√f=−2 log_10 (k_s/(3,7〖 D〗_tef )+2,51/(Re_max √f)) Colebrook −White
h_(tef max)=f L_tef/D_tef 〖v_(tef max)〗^2/2g
〖v_(tef max)〗^2/2g
Q_(f max)=v_(f max)∙A_f
h_acc=〖v_(tlav ma𝑥)〗^2/2g ∑▒k_m
H_f=L_g+L+(H_v+H_a )+h_f
H_f=L_g+L+(H_v+H_a )+h_m
H_f=L_g+L+(H_v+H_a )+h_m+bl