## Sedimentador alta tasa
|  |  | UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN | [9 empty] | 7850 | 45.216
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
DISEÑO DE SEDIMENTADOR DE ALTA TASA
[15 empty] | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 1.2192
| DATOS DE ENTRADA PARA PARÁMETROS BÁSICOS | [6 empty] | Iteraciones para el calculo de V0
0 | Caudal de diseño (QMD) |  | Q | m3/s | 0.05726 |  |  | v0 | Re | v0 | Diferencia |  |  |  | 9.5238 | 8.3333 | 7.4074 | 48.0315
1 | Número de módulos |  | m | und | 4 |  |  | 0.0034761 | 173 | 0.0021406 | -0.0013355
2 | Caudal por módulo |  | Qmod | m3/s | 0.014315 |  |  | 0.0021406 | 106 | 0.0026578 | 0.00051723 |  |  |  | 0.105
3 | Viscosidad cinemática |  | v | m2/s | 1.007e-06 |  |  | 0.0026578 | 132 | 0.0024571 | -0.00020072
4 | Tipo de sedimentador de alta tasa |  |  |  | Placas paralelas |  |  | 0.0024571 | 122 | 0.0025343 | 7.7199e-05
| Eficiencia crítica para sedimentador de Placas paralelas |  | Sc |  | 1 |  |  | 0.0025343 | 126 | 0.0025034 | -3.088e-05 | [6 empty] | #DIV/0! | cm
5 | Espacio entre placas |  | e | m | 0.05 | Referencia 1 |  | 0.0025034 | 124 | 0.0025188 | 1.544e-05 | [7 empty] | s
6 | Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | m/d | 23 | Referencia 2, Referencia 3 |  | 0.0025188 | 125 | 0.0025111 | -7.7199e-06
| Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | m/s | 0.0002662 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
| Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | cm/s | 0.02662 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
7 | Largo de la placa |  | l | m | 1.2192 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
8 | Espesor de la placa |  | w | m | 0.004 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
9 | Ancho de placa |  | a | m | 1.2192 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
10 | Ángulo de inclinación de la placa |  | θ | ° | 60 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
[8 empty] | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
| OTROS DATOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA: | [6 empty] | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
11 | Nivel del agua sobre las placas |  | ha | m | 0.6 | Referencia 4 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
12 | Distancia vertical orificios de distribución a placas |  | he | m | 0.6 | Referencia 5 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
13 | Borde libre |  | bl | m | 0.3 | Referencia 6 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
14 | Ancho interno de canales de distribución |  | wd | m | 0.2 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
15 | Espesor de muros y placas de concreto |  | ec | m | 0.3 |  |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
16 | Pendiente tranversal de la tolva de lodos |  | α | ° | 55 | Referencia 7 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
17 | Longitud de la sección plana de la tolva de lodos |  | pt | m | 0.1 | Referencia 8 |  | 0.0025111 | 125 | 0.0025111 | 0
DATOS PARA EL DISEÑO DE LA EVACUACIÓN DE LODOS
18 | Número de orificios del múltiple de descarga por módulo |  | no | und | 10
19 | Velocidad mínima de arrastre asignada |  | va | m/s | 0.01 | Referencia 9
| DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO: |  |  |  |  | 250
| Velocidad promedio de flujo |  | v0 | m/s | 0.0034761 |  | 1 |  |  |  |  | Velocidad promedio de flujo
| Velocidad promedio de flujo correjida (iteración) |  | v0 | m/s | 0.00251 |  | 2 |  |  |  |  | Velocidad promedio de flujo correjida (iteración)
| Velocidad promedio de flujo correjida (despeje) |  | v0 | m/s | 0.00251 | [6 empty] | Velocidad promedio de flujo correjida (despeje)
| Tiempo de retención en cada canal |  | tc | min | 8.0956 |  | 3 |  |  |  |  | Tiempo de retención en cada canal
| Número de canales por módulo |  | N | und | 94 |  | 4 |  |  |  |  | Número de canales por módulo
| Longitud ocupada por las placas |  | Lp | m | 5.8566 |  | (5) Fórmula ajustada para cálculo de longitud de zona de placas que corresponde a la forma de un poliedro rectangular inclinado |  |  |  |  | Longitud ocupada por las placas
| Altura de las placas |  | hp | m | 1.0559 |  | 6 |  |  |  |  | Altura de las placas
| Distancia entre canaletas de recolección |  | xc | m | 0.9 |  | 7 |  |  |  |  | Distancia entre canaletas de recolección
| Número de canaletas de recolección por módulo |  | nc | und | 6 |  | 17 |  |  |  |  | Número de canaletas de recolección por módulo
| Distancia entre canaletas de recolección (ajustado) |  | xc | m | 0.97611 |  | 18 |  |  |  |  | Distancia entre canaletas de recolección (ajustado)
| Altura de sedimentación |  | hs | m | 2.2559 |  | 8 |  |  |  |  | Altura de sedimentación |  | 0.1524
| Volumen de cada tanque de sedimentación |  | Vt | m3 | 15.5548 |  | (9) Para un cálculo más exacto se descuenta el volumen ocupado por la placas |  |  |  |  | Volumen de cada tanque de sedimentación |  | 0.0762
| Tiempo de retención total en el tanque |  | tt | min | 18.1102 |  | 10 |  |  |  |  | Tiempo de retención total en el tanque |  | 0.0254
| Carga superficial |  | CS | m3/m2/dia | 173.2134 |  | 11 |  |  |  |  | Carga superficial |  | 0.0127 |  | 4.5
| Relación ancho / largo de cada tanque |  | L : A |  | 1: 4,8 |  | 12 |  |  |  |  | Relación ancho / largo de cada tanque
| Altura de la tolva de lodos |  | ht | m | 0.79919 |  | 13 |  |  |  |  | Altura de la tolva de lodos
| Largo total del sedimentador |  | LT | m | 6.4566 |  | 14 |  |  |  |  | Largo total del sedimentador
| Ancho total del sedimentador |  | AT | m | 7.8768 |  | 15 |  |  |  |  | Ancho total del sedimentador
| Altura total del sedimentador |  | HT | m | 3.655 |  | 16 |  |  |  |  | Altura total del sedimentador
DISEÑO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LODOS
| Longitud del múltiple de descarga |  | Lm | m | 6.1566 |  | 19 |  |  |  |  | Longitud del múltiple de descarga
| Diámetro nominal del múltiple de descarga |  | DNm | pulg | 8 |  | (20) ¿Esas desigualdades están bien? No entiendo |  |  |  |  | Diámetro nominal del múltiple de descarga
| Diametro interno del múltiple de descarga en PVC Presión |  | Dm | m | 0.20942 |  | 21 |  |  |  |  | Diametro interno del múltiple de descarga en PVC Presión
| Diámetro interno de los orificios del múltiple de descarga |  | Do | m | 0.041884 |  | 22 |  |  |  |  | Diámetro interno de los orificios del múltiple de descarga
| Diámetro nominal más cercano de los orificios del múltiple de descarga |  | DNo | pulg | 1.5 |  | 23 |  |  |  |  | Diámetro nominal más cercano de los orificios del múltiple de descarga
| Diámetro interno de los orificios del múltiple de descarga en PVC Presión (ajustado) |  | Do | m | 0.04368 |  | 24 |  |  |  |  | Diámetro interno de los orificios del múltiple de descarga en PVC Presión (ajustado)
| Cuadrado de la relación entre el diámetro de orificios y el del múltiple por el número de orificios |  |  |  | 0.43504 |  | 25 ¿Verificando Valor? |  |  |  |  | Cuadrado de la relación entre el diámetro de orificios y el del múltiple por el número de orificios
| Diámetro nominal más cercano de los orificios del múltiple de descarga (ajustado) |  | DNo | pulg | 1.5 | Me dan un valor de referencia y en esta casilla me dicen si es mayor que el número mayor de la desigualdad | 26 |  |  |  |  | Diámetro nominal más cercano de los orificios del múltiple de descarga (ajustado)
| Diámetro interno de los orificios del múltiple de descarga en PVC Presión (ajustado nuevamente) |  | Do |  | 0.04368 |  | 27 |  |  |  |  | Diámetro interno de los orificios del múltiple de descarga en PVC Presión (ajustado nuevamente)
| Cuadrado de la relación entre el diámetro de orificios y el del múltiple por el número de orificios (AJUSTADO?) |  |  |  | 0.43504 | [6 empty] | Cuadrado de la relación entre el diámetro de orificios y el del múltiple por el número de orificios (AJUSTADO?)
| Tirante sobre el orificio |  | To | m | 3.055 |  | 28 |  |  |  |  | Tirante sobre el orificio
| Relación longitud del múltiple y número de orificios |  | Lm/no |  | 0.61566 |  | 29 |  |  |  |  | Relación longitud del múltiple y número de orificios
| Separación entre orificios del múltiple |  | Xo | m | 0.66988 |  | 30 |  |  |  |  | Separación entre orificios del múltiple
| Separación entre orificios del múltiple (confirmada) |  | Xo |  | 0.58566 |  | Se tiene en cuenta la longitud del sedimentador, no la longitud del múltiple ya que este es algo más corto |  |  |  |  | Separación entre orificios del múltiple (confirmada)
Referencias bibliográficas:
| 1. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 206.
| 2. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 207.
| 3. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 191.
| 4. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 215.
| 5. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 210.
| 6. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 192.
| 7. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 186.
| 8. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 216.
| 9. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 217.
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Septiembre de 2021
𝑅𝑒=(𝑉_0 .𝑒)/𝑣
𝑡_𝑐=𝑙/v_0
𝑁=𝑄_𝑚𝑜𝑑/〖𝑎 .𝑒 .v〗_0
𝐿_𝑝=(𝑁.𝑒+(𝑁−1).𝑤)/s𝑒𝑛⁡𝜃
v_0=v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃)=v_𝑠𝑐/𝑆 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑙/𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃)
v_0=(v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑙/𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃))/(1+0,058 v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 𝑒/𝑣 𝑐𝑜𝑠𝜃)
v_0=v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 [𝑠𝑒𝑛𝜃+(𝑙/𝑒−0,058 (v_0 .𝑒)/𝑣)𝑐𝑜𝑠𝜃]
ℎ_𝑝=𝑙. 𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑥_𝑐/ℎ_𝑎 =432/v_0 ; 𝑥_𝑐=1,5 ℎ_(𝑎 );𝑥_𝑐=0,9 𝑚
ℎ_𝑠=ℎ_𝑒+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎
𝑡_𝑡=𝑉_𝑡/𝑄_𝑚𝑜𝑑
v_0=v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝐿_𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜃) ; 𝐿_𝑐=𝐿−𝐿´ ; 𝐿´=0,058 (v_0 .𝑒)/𝑣
𝑉_𝑡=ℎ_𝑠 〖.𝐿〗_𝑝.𝑎−(𝑁−1).𝑙.𝑎.𝑤
𝐿:𝐴=𝐿_𝑝/𝑎
ℎ_𝑡=((𝑎−𝑝_𝑡)/2).𝑡𝑎𝑛⁡𝛼
𝐻_𝑇=𝑒_𝑐+ℎ_𝑡+ℎ_𝑑+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎+𝑏𝑙
𝐿_𝑇=2𝑒_𝑐+𝐿_𝑝
𝐴_𝑇=(2𝑒_𝑐+𝑎).𝑚+(𝑚−1) 〖.𝑤〗_𝑑
𝐶𝑆=𝑄_𝑚𝑜𝑑/(𝐿_𝑝.𝑎)
𝐿_𝑚=𝐿_𝑝+𝑒_𝑐
〖𝐷𝑁〗_𝑚=4" 𝑠𝑖 〖2 m<𝐿〗_𝑚<3,5 m
〖𝐷𝑁〗_𝑚=6" 𝑠𝑖 〖3,5 m<𝐿〗_𝑚<6,5 m
〖𝐷𝑁〗_𝑚=8" 𝑠𝑖 〖2 m<𝐿〗_𝑚<12,0 m
0,40<(𝐷_𝑜/𝐷_𝑚 )^2.𝑛 <0,45
𝐷_𝑜=𝐷_𝑚 √(0,4/𝑛_𝑜 )
〖Se asumen una relación(𝐷_𝑜/𝐷_𝑚 )〗^2.𝑛_𝑜=0,40
𝑋_𝑜=1,16 𝐷_𝑜 √(𝑇^0,5/v_𝑎 )≥𝐿_𝑚/𝑛_𝑜
𝑇_𝑜=ℎ_𝑡+ℎ_𝑒+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎
𝑋_𝑜=𝐿_𝑝/𝑛_𝑜
0,40<(𝐷_𝑜/𝐷_𝑚 )^2.𝑛 <0,45
𝑛_𝑐=𝐿_𝑝/𝑥_𝑐
𝑥_𝑐=𝐿_𝑝/𝑛_𝑐
Note on K8: Ariel Puerto: Entre 100 y 500, preferiblemente <250 (Lozano Rivas)
Note on F14: Ariel Puerto: 0,05 m (Lozano Rivas)
Note on F18: Ariel Puerto: Sujeto a dimensiones comerciales de placas
Note on F21: Ariel Puerto: Entre 0,45° y 0,60° (Lozano Rivas)
Note on F39: Ariel Puerto: Entre 0,20 y 0,22 cm/s (Lozano Rivas, Arboleda)
Note on F49: Ariel Puerto: Entre 15 y 20 minutos (Romero)
Note on F50: Ariel Puerto: Entre 120 y 185 m3/m2/dia para placas angotas (Lozano Rivas)
Note on F51: Ariel Puerto: Entre 1:3 y 1:10; preferiblemente 1:4 y 1:5 (Lozano Rivas)
Note on F55: Ariel Puerto: Entre 3,5 y 5,5 m (Lozano Rivas)

## Sedimentador alta tasa (Romero)
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
DISEÑO DE SEDIMENTADOR DE ALTA TASA
PROCEDIMIENTO SEGÚN ROMERO ROJAS, J. A. EN EL LIBRO "PURIFICACIÓN DEL AGUA", 2DA EDICIÓN
DATOS DE ENTRADA:
Caudal de diseño (QMD) |  | Q | m3/s | 0.05726
Número de módulos |  | m | und | 4
Caudal por módulo |  | Qmod | m3/s | 0.014315
Viscosidad cinemática |  | v | m2/s | 1.007e-06
Tipo de sedimentador de alta tasa |  |  |  | Placas paralelas
Eficiencia crítica para sedimentador de Placas paralelas |  | Sc |  | 1
Espacio entre placas |  | e | m | 0.05
Largo de placa |  | l | m | 1.2192
Espesor de la placa |  | w | m | 0.004
Ancho de la placa |  | a | m | 1.2192
Ángulo de inclinación de la placa |  | θ | ° | 60
OTROS DATOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO:
Nivel del agua sobre las placas |  | ha | m | 0.6
Distancia vertical orificios de distribución a placas |  | hd | m | 0.6
PROCEDIMIENTO:
Se asume longitud y ancho para cada tanque. A fin de encontrar una comparación didáctica de los cálculos arrojados se usará el mismo largo del tanque calculado siguiendo el procedimiento dictado en clase.
Longitud de cada tanque (longitud de las placas) |  | Lp | m | 5.8566
Ancho de placa |  | a | m | 1.2192
Se calcula la carga superficial
Carga superficial |  | CS | m3/m2/dia | 173.2134
A partir del área transversal efectiva se calcula velocidad promedio del flujo. Se ajustan algunas de las fórmulas de cálculo de la longitud de zona de placas que corresponde a la forma de un poliedro rectangular inclinado. En esta propuesta geométrica del sedimentador la longitud ocupada por las placas realmente efectiva viene siendo igual a la totalidad de la longitud interna del tanque, por lo cual no es necesario descontar la proyección horizontal de la primera placa como se haría tratándose de un tanque de muros verticales en su totalidad. Para una mayor exactitud del cálculo se descontará también el volumen que ocupa cada placa.
Número de placas |  | N-1 | und | 93
Longitud efectiva ocupada por las placas |  | Lep | m | 5.8566
Velocidad promedio del flujo |  | v0 | m/s | 0.0025
Utilizando la separación entre placas asignada, se calcula la longitud relativa de sedimentación:
Longitud relativa del sedimentador |  | L |  | 24.384
Longitud relativa para la region de transición |  | L´ |  | 7.1996
Longitud relativa del sedimentador corregida |  | Lc |  | 17.1844
Se calcula la velocidad crítica de asentamiento o carga superficial de sedimentación de alta tasa según la ecuación de Yao:
Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | m/d | 22.84
El valor de vsc es comparable con la velocidad de sedimentación convencional de diseño la cual según Lozano - Rivas para floc de alumbre es de 12 - 23 m/d.
Se verifica ahora el número de Reynolds para el flujo laminar:
Número de Reynolds |  | Re |  | 124
Se calcula el tiempo de retención en los canales lamelares:
Tiempo de retención en cada canal |  | tc | min | 8.128
Se calcula el número de placas despejando N de la longitud ocupada por las placas, puede usarse la fórmula indicada o simplemente sumar una unidad a la número de placas ya calculado. En la propuesta de una zona de placas que corresponde a la forma de un poliedro rectangular inclinado, el número de placas es menor en una unidad que el número de canales ya que no es necesario colocar placas directamente sobre las caras internas de los muros inclinados ya que estas superficies de concreto, de igual ángulo de inclinación que las placas, sirven para delimitar el primero y el último canal
Número de canales por módulo |  | N | und | 94
Se calcula el tiempo de retención total en el tanque. En esta caso también se descontará el volumen ocupado por cada lámina:
Altura de las placas |  | hp | m | 1.0559
Altura de sedimentación |  | hs | m | 2.2559
Volumen de cada tanque de sedimentación |  | Vt | m3 | 15.5548
Tiempo de retención total en el tanque |  | tt | min | 18.1102
CONCLUSIÓN:
Para iguales datos de entrada los parámetros básicos de diseño del sedimentador de alta tasa calculados son iguales siguiendo el método descrito por libro Purificación de agua, 2a Edición, de autor Romero Rojas, J.A. En este procedimiento en específico no se requiere iteraciones para encontrar la velocidad, v0 , promedio del flujo. Si no se tratase de la comparación de resultados entre los dos métodos como es este caso, el diseño siguiendo el método de Romero parte estimando una longitud para el tanque de sedimentación la cual habrá de ajustarse hasta encontrar valores ideales de parámetros del diseño tales como la carga superificial, la velocidad crítica de sedimentación y número de Reynolds.
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Septiembre de 2021
Note on F48: Ariel Puerto: >20 y preferiblemente >24 (Lozano Rivas)
𝐶𝑆=𝑄_𝑚𝑜𝑑/(𝑎 𝐿 )
𝐿_𝑒𝑝=𝐿_𝑝
𝐿=𝑙/𝑒
𝐿^′=(0,058〖 v〗_0 𝑒)/𝑣 (Yao) 〖 ; 𝐿〗^′=(0,013〖 v〗_0 𝑒)/𝑣 (Schulze)
𝐿´<𝐿 ∴ 𝐿_𝑐=𝐿−𝐿´
v_𝑠𝑐=(𝑆_𝑐 〖 v〗_0)/(𝑆𝑒𝑛𝜃+𝐿_𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜃)
Re=(〖 v〗_0 𝑒)/𝑣
𝑡_𝑐=𝑙/v_0
ℎ_𝑠=ℎ_𝑑+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎
𝑡_𝑡=𝑉_𝑡/𝑄_𝑚𝑜𝑑
𝑉_𝑡=ℎ_𝑠 𝐿_𝑝 𝑎−(𝑁−1) 𝑙 𝑎 𝑤
ℎ_𝑝=𝑙 𝑠𝑒𝑛𝜃
𝐿_𝑝=(𝑁.𝑒+(𝑁−1).𝑤)/s𝑒𝑛⁡𝜃
𝑁−1=(𝐿_𝑝 𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑤)/(𝑒+𝑤)−1
v_0=𝑄_𝑚𝑜𝑑/(𝑁.𝑒.𝑎)
𝑁=(𝐿_𝑝 𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑤)/(𝑒+𝑤)

## Filtro rápido
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
DISEÑO DE FILTRO RÁPIDO EN ARENA
DATOS DE ENTRADA:
0 | Caudal de diseño (QMD) | [6 empty] | Q | m3/s | 0.05726
1 | Tasa de filtración | [6 empty] | vf | m/d | 120
2 | Viscocidad cinemática del agua 15°C | [6 empty] | v | m2/s | 1.003e-06 | Temperatura
CARACTERÍSTICAS DEL LECHO FILTRANTE
| Parámetro | [6 empty] | Símbolo | Valor
3 | Factor de forma (Fair-Hatch y Carmen - Kozeny) | [6 empty] | φ | 0.85
4 | Velocidad superficial de filtración, m/h | [6 empty] | va | 5 | Rango
5 | Gravedad, m/s2 | [6 empty] | g | 9.806
6 | Profundidad,m | [6 empty] | L | 0.6
7 | Porosidad | [6 empty] | ε | 0.45
8 | Constante de filtración (Fair-Hatch) | [6 empty] | k | 5
9 | Factor de esfericidad (Rose) | [6 empty] | ψ | 0.85
ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA A TRAVÉS DEL LECHO FILTRANTE LIMPIO
| Número de tamiz |  |  |  | Arena retenida (%) | Tamaño de abertura del tamiz superior, d1 (mm) | Tamaño de abertura del tamiz inferior, d2 (mm) | Tamaño promedio geométrico | Fair - Hatch |  |  |  | Carmen - Kozeny |  |  |  |  | Rose |  |  |  | Tamaño de tamiz estándar | Tamaño de abertura del tamiz (mm)
[9 empty] | (m-2) | [6 empty] | (m-1) |  |  |  | (m-1) |  |  |  | Datos iniciales
| 14-20 |  | 14 | 20 | 0.8 | 1.41 | 0.841 | 1.0889 | 6746.4434 | 0,562 m |  |  | 1.2817 | 66.1166 |  | 485.7281 | 0,4722 m | 1.2817 | 21.7147 | 159.5279 | 0,6356 m | 140 | 0.105
| 20-25 |  | 20 | 25 | 4.25 | 0.841 | 0.707 | 0.77109 | 71478.1857 |  |  |  | 0.9076 | 92.6493 |  | 5106.5028 |  | 0.9076 | 29.9325 | 1649.7709 |  | 100 | 0.149
| 25-30 |  | 25 | 30 | 15.02 | 0.707 | 0.595 | 0.64859 | 357053.7126 |  |  |  | 0.7634 | 109.8188 |  | 25431.8745 |  | 0.7634 | 35.2117 | 8154.35 |  | 80 | 0.177
| 30-35 |  | 30 | 35 | 16.65 | 0.595 | 0.5 | 0.54544 | 559663.8655 |  |  |  | 0.64199 | 130.2565 |  | 39762.1657 |  | 0.64199 | 41.4679 | 12658.5094 |  | 70 | 0.21
| 35-40 |  | 35 | 40 | 18.01 | 0.5 | 0.4 | 0.44721 | 900500 |  |  |  | 0.52638 | 158.4805 |  | 63822.5987 |  | 0.52638 | 50.0693 | 20163.6913 |  | 60 | 0.25
| 40-50 |  | 40 | 50 | 18.25 | 0.4 | 0.297 | 0.34467 | 1536195.2862 |  |  |  | 0.40569 | 205.1075 |  | 108601.6009 |  | 0.40569 | 64.2086 | 33997.5617 |  | 50 | 0.297
| 50-60 |  | 50 | 60 | 15.65 | 0.297 | 0.25 | 0.27249 | 2107744.1077 |  |  |  | 0.32073 | 258.9792 |  | 148741.0882 |  | 0.32073 | 80.4676 | 46215.4491 |  | 45 | 0.354
| 60-70 |  | 60 | 70 | 9.3 | 0.25 | 0.21 | 0.22913 | 1771428.5714 |  |  |  | 0.26969 | 307.6566 |  | 124873.2707 |  | 0.26969 | 95.1078 | 38602.8635 |  | 40 | 0.4
| 70-100 |  | 70 | 100 | 2.07 | 0.21 | 0.149 | 0.17689 | 661553.2119 |  |  |  | 0.2082 | 397.9967 |  | 46574.3763 |  | 0.2082 | 122.1865 | 14298.5088 |  | 35 | 0.5
[5 empty] | 100 |  |  |  | 7972363.3844 | [6 empty] | 563399.2058 |  |  |  | 175900.2326 |  | 30 | 0.595
[22 empty] | 25 | 0.707
[12 empty] | 0.562 | [8 empty] | 0,6356 m | 20 | 0.841
[17 empty] | 0,4722 m |  |  |  | 0,61 m | 18 | 1
| CALCULO DE COEEFICIENTE DE UNIFORMIDAD | [15 empty] | 0,4529 m |  |  |  | 0.6356 | 14 | 1.41
| Número de tamiz |  |  |  | Arena retenida (%) | Número de tamiz que retiene | Orden descendente |  | Orden ascendente | [7 empty] | 0,4722 m |  |  |  |  | 12 | 1.68
[7 empty] | Tamaño de abertura del tamiz (mm) | Acumulado de arena que pasa (%) | Tamaño de abertura del tamiz (mm) | Acumulado de arena que pasa (%) | [11 empty] | 8 | 2.38
[22 empty] | 6 | 3.35
| 14-20 |  |  |  | 0.8 | 20 | 0.841 | 99.2 | 0.149 | 0 | [11 empty] | 4 | 4.76
| 20-25 |  |  |  | 4.25 | 25 | 0.707 | 94.95 | 0.21 | 2.07
| 25-30 |  |  |  | 15.02 | 30 | 0.595 | 79.93 | 0.25 | 11.37
| 30-35 |  |  |  | 16.65 | 35 | 0.5 | 63.28 | 0.297 | 27.02
| 35-40 |  |  |  | 18.01 | 40 | 0.4 | 45.27 | 0.4 | 45.27
| 40-50 |  |  |  | 18.25 | 50 | 0.297 | 27.02 | 0.5 | 63.28
| 50-60 |  |  |  | 15.65 | 60 | 0.25 | 11.37 | 0.595 | 79.93
| 60-70 |  |  |  | 9.3 | 70 | 0.21 | 2.07 | 0.707 | 94.95
| 70-100 |  |  |  | 2.07 | 100 | 0.149 | 0 | 0.841 | 99.2
CÁLCULO DE TAMAÑO EFECTIVO d10 DEL MEDIO FILTRANTE
[5 empty] | Tamaño de abertura del tamiz (mm) | Acumulado de arena que pasa (%) |  |  |  | Tamaño efectivo, d10 (mm)
| (x1, y1) |  |  |  | 0.21 | 2.07 | -0.61321 |  |  | 0.24366
| (x2, y2) |  |  |  | 0.25 | 11.37
CALCULO DE TAMAÑO d60 DEL MEDIO FILTRANTE
[5 empty] | Tamaño de abertura del tamiz (mm) | Acumulado de arena que pasa (%) |  |  |  | Tamaño d10 (mm)
| (x1, y1) |  |  |  | 0.4 | 45.27 | -0.31868 |  |  | 0.48009
| (x2, y2) |  |  |  | 0.5 | 63.28
CARÁCTERÍSTICAS DEL LECHO DE GRAVA
| Número de la capa | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Profundidad de la capa |  |  |  |  | m | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.1 | 0.1
| Tamaño de grava |  |  |  |  | pulgadas | 1 - 3/4 | 3/4 - 1/2 | 1/2 - 1/4 | 1/4 - 1/8 | 1/8 - 1/16
LAVADO DE FILTROS
| Viscocidad dinámica del agua 15°C | [6 empty] | µ | Pa-s | 0.001003 |  |  |  |  | Referencia 1
| Viscocidad dinámica del agua 15°C | [6 empty] | µ | cP (centipois) | 1.003
| Coeficiente de uniformidad | [6 empty] | CU | 1.9703 | 1 | [5 empty] | Referencia 1 |  |  |  |  | 0,9771 m |  |  |  | 0.0014111
1.9264
| DATOS DE ENTRADA: | [16 empty] | 1.5 | 2
| Caudal de diseño (QMD) | [6 empty] | Q | m3/s | 0.05726 | [7 empty] | 90 | 90
| Caudal de diseño (QMD) | [6 empty] | Q | m3/d | 4947.264 | [7 empty] | 135 | 180
| Tasa de filtración | [6 empty] | vf | m/d | 120 |  | 41.2272 | 10.3068 | 3.2104 |  |  | 3.21
[17 empty] | 2 | 1.605
| DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO: | [16 empty] | 0.8025
| Número de unidades | [6 empty] | N | und | 4 | [5 empty] | Referencia 1
Referencias bibliográficas:
| 1. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 265.
| 2. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 207.
| 3. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 191. | [10 empty] | 0.08
| 4. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 215.
| 5. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 210.
| 6. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 192.
| 7. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 186.
| 8. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 216.
| 9. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 217.
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Septiembre de 2021
∑▒(C_(D ) f)/d_g
𝐝_𝐠=(𝐝_𝟏 𝐝_𝟐 )^(𝟏/𝟐)
𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
∑▒p/(d_g^2 )
𝐡_𝐋=𝒌 𝒗 (𝟏−𝜺)^𝟐/𝜺^𝟑 (𝐋 𝐯_𝐚)/𝐠 (𝟔/∅)^𝟐 ∑▒𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
𝒇 𝐩/𝐝_𝐠
∑▒〖𝑓 p/d_g 〗
𝐡_𝐋=𝟏/∅ (𝟏−𝜺)/𝜺^𝟑 (〖𝐋 𝐯〗_𝐚^𝟐)/𝐠 ∑▒〖𝒇 𝐩/𝐝_𝐠 〗
𝐑=(∅ 𝐝 𝐯_𝐚 )/𝒗
𝒇=𝟏𝟓𝟎 (𝟏−𝜺)/𝑹+𝟏,𝟕𝟓
𝐑=(𝝍 𝐝_𝐠 𝐯_𝐚 )/𝒗
𝐂_𝐃=𝟐𝟒/𝐑+𝟑/𝐑^(𝟏/𝟐) +𝟎,𝟑𝟒
(𝐂_(𝐃 ) 𝐟)/𝐝_𝐠
∑▒(C_(D ) f)/d_g
ℎ_𝐿=1,067 (v_a^2 𝐷)/(𝜓 g 𝜀^4 ) ∑▒(C_(D ) f)/d_g
𝒉_𝑳=𝟏,𝟎𝟔𝟕 (𝐯_𝐚^𝟐 𝑳)/(𝝍 𝐠 𝜺^𝟒 ) ∑▒(𝐂_(𝐃 ) 𝐟)/𝐝_𝐠
𝑁=0,044√𝑄
log⁡〖(d_10)〗=log⁡〖𝑥_1+(𝑦−𝑦_1)/(𝑦_2−𝑦_1 ) ×log⁡(𝑥_2/𝑥_1 ) 〗
d_10=〖10〗^log⁡𝑥
log⁡〖(d_60)〗=log⁡〖𝑥_1+(𝑦−𝑦_1)/(𝑦_2−𝑦_1 ) ×log⁡(𝑥_2/𝑥_1 ) 〗
d_60=〖10〗^log⁡𝑥
𝑁=0,044√𝑄
μ=𝑣 ρ
μ[cP]=μ[Pa−s]×1000