## Ejercicio 1
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
EJERCICIO DE SEDIMENTADORES DE ALTA TASA
1) Un filtro piloto de laboratorio consiste en un tubo de 10 cm de diámetro con un lecho de 90 cm de arena. Suponer ν: 1.003E-6 m2/s y arena esférica de 0.5 mm con porosidad de 40%. Determinar las pérdidas cuando se filtra a 140 m/d.
Desarrollo por Fair - Hatch
Constante de filtración | k |  | 5 | Lecho abierto
Viscocidad cinemática | v | m2/s | 1.003e-06
Factor de forma | S |  | 6 | Arena esférica
Porosidad | ε | % | 40
Profundidad del lecho filtrante | L | m | 0.9
Velocidad superficial de filtración | va | m/d | 140
Diámetro de grano | d | mm | 0.5
Aceleración | g | m/s2 | 9.806
Se aplica fórmula de Fair - Hatch para filtro dual
Pérdida de cabeza hidráulica | hL | m | 0.60412
Desarrollo por Carmen- Kozeny
Porosidad | ε | % | 40
Profundidad del lecho filtrante | L | m | 0.9
Velocidad superficial de filtración | va | m/d | 140
Factor de forma | φ | mm | 1 | Arena esférica
Aceleración | g | m/s2 | 9.806
Diámetro de grano | d | mm | 0.5
Viscocidad cinemática | v | m2/s | 1.003e-06
Se aplica fórmula de Carmen- Kozeny para filtro dual
Número de Reynolds | R |  | 0.80776
Factor de fricción | f |  | 113.169
Pérdida de cabeza hidráulica | hL | m | 0.51134
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Agosto de 2021
h_L=𝑘 𝑣 𝑆^2 (1−𝜀)^2/𝜀^3 L/d^2 v_a/g
h_L=𝑓/∅ (1−𝜀)/𝜀^3 L/d (v_a^2)/g
R=(∅ d v_a )/𝑣
𝑓=150 (1−𝜀)/𝑅+1,75

## Ejercicio 2
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
EJERCICIO DE SEDIMENTADORES DE ALTA TASA
2) Determinar la pérdida de energía de un lecho filtrante limpio compuesto por 30 cm de antracita uniforme con un tamaño promedio de 1.6 mm, y 30 cm de arena uniforme con un tamaño promedio de 0.5 mm, para una tasa de filtración de 120 L/m2. min. T: 20°C. Porosidad del 40%. Partículas esféricas. ν: 1,003E-6 m2/s.
Desarrollo por Fair - Hatch
Constante de filtración antracita | kant |  | 5 | Lecho abierto
Constante de filtración antracita | kare |  | 6 | Lecho intermedio
Viscocidad cinemática | v | m2/s | 1.003e-06
Factor de forma antracita | Sant |  | 6 | Antracita esférica
Factor de forma arena | Sare |  | 6 | Arena esférica
Porosidad | ε | % | 40
Profundidad del lecho filtrante antracita | Lant | m | 0.3
Profundidad del lecho filtrante arena | Lare | m | 0.3
Tasa de filtración | tf | L/m2.min | 120
Diámetro de grano antracita | dant | mm | 1.6
Diámetro de grano antracita | dare | mm | 0.5
Aceleración | g | m/s2 | 9.806
Se aplica fórmula de Fair - Hatch para filtro dual
Velocidad superficial de filtración | va | m/d | 172.8
Pérdida de cabeza hidráulica antracita | hL-ant | m | 0.024273
Pérdida de cabeza hidráulica antracita | hL-are | m | 0.29826
Pérdida de cabeza hidráulica total | hL | m | 0.32253
Desarrollo por Carmen- Kozeny
Porosidad | ε | % | 40
Profundidad del lecho filtrante antracita | Lant | m | 0.3
Profundidad del lecho filtrante arena | Lare |  | 0.3
Tasa de filtración | tf | L/m2.min | 120
Factor de forma antracita | φant |  | 1 | Antracita esférica
Factor de forma arena | φare |  | 1 | Arena esférica
Aceleración | g | m/s2 | 9.806
Diámetro de grano antracita | dant | mm | 1.6
Diámetro de grano arena | dare | mm | 0.5
Viscocidad cinemática | v | m2/s | 1.003e-06
Se aplica fórmula de Carmen- Kozeny para filtro dual
Velocidad superficial de filtración | va | m/d | 172.8
Número de Reynolds en antracita | Rant |  | 3.1904
Número de Reynolds en antracita | Rare |  | 0.99701
Factor de fricción | fant |  | 29.9594
Factor de fricción | fare |  | 92.02
Pérdida de cabeza hidráulica | hL-ant | m | 0.021482
Pérdida de cabeza hidráulica | hL-are | m | 0.21114
Pérdida de cabeza hidráulica total | hL | m | 0.23262
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Agosto de 2021
h_(L−ant)=𝑘_𝑎𝑛𝑡 𝑣 𝑆_𝑎𝑛𝑡^2 (1−𝜀)^2/𝜀^3 𝐿_𝑎𝑛𝑡/(𝑑_𝑎𝑛𝑡^2 ) v_a/g
h_(L−ant)=𝑓_ant/∅_ant (1−𝜀)/𝜀^3 L_ant/d_ant (v_a^2)/g
R_ant=(∅_ant d_ant v_a )/𝑣
𝑓_ant=150 (1−𝜀)/R_ant +1,75
h_(L−ant)=𝑘_𝑎𝑟𝑒 𝑣 𝑆_𝑎𝑟𝑒^2 (1−𝜀)^2/𝜀^3 𝐿_𝑎𝑟𝑒/(𝑑_𝑎𝑟𝑒^2 ) v_a/g
h_L=ℎ_(𝐿−𝑎𝑛𝑡)+ℎ_(𝐿−𝑎𝑟𝑒)
R_are=(∅_are d_are v_a )/𝑣
𝑓_are=150 (1−𝜀)/R_are +1,75
h_(L−are)=𝑓_are/∅_are (1−𝜀)/𝜀^3 L_are/d_are (v_a^2)/g
h_L=ℎ_(𝐿−𝑎𝑛𝑡)+ℎ_(𝐿−𝑎𝑟𝑒)

## Ejercicio 3
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
EJERCICIO DE SEDIMENTADORES DE ALTA TASA
3) A sieve analysis curve of a typical filter sand gives d10=0.54 mm and d60=0.74mm. What are its uniformity coefficient and d90?
Tamaño efectivo (TE) | d10 | mm | 0.54
Diámetro 60 | d60 | mm | 0.74
Coeficiente de uniformidad | CU |  | 1.3704
Diámetro 90 | d90 | mm | 0.91393
INTEGRANTES DEL GRUPO 01: |  |  |  | ^
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Agosto de 2021
CU=d_60/d_10
𝑑_90=𝑑_10 (10)^(1,67 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑈)

## Ejercicio 4
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
EJERCICIO DE SEDIMENTADORES DE ALTA TASA
4) Un filtro está compuesto por 0.6m de arena, con una tasa de filtración de 9.78 m/h. Asumir la esfericidad del grano: 0.75 y la porosidad: 0.4. A partir de las pruebas de tamizado se obtuvieron los siguientes datos: d10=0.53 mm, d30=0.67mm, d50=0.73 mm, d70=0.80mm y d90=0.86 mm. Estimar las pérdidas a través del filtro a 15°C.
Parámetro | Símbolo | Valor | Tamaño | d (mm) | Rango de tamaño de grano (mm) | Porcentaje (%) | d promedio (mm) | Tamaño de tamiz estandar inferior | Tamaño de tamiz estandar superior | Tamaño de abertura del tamiz inferior, d1 (mm) | Tamaño de abertura del tamiz superior, d2 (mm) | Tamaño promedio geométrico, dg | Fair - Hatch |  |  | Carmen - Kozeny |  |  | Rose |  |  |  | Tamaño de tamiz estándar | Tamaño de abertura del tamiz (mm)
[13 empty] | (m-2) |  |  |  | (m-1) |  |  |  | (m-1)
Factor de forma (Fair-Hatch y Carmen - Kozeny) | φ | 0.75 | d10 | 0.53 | 0,210-0,53 | 10 | 0.37 | 45 | 35 | 0.354 | 0.5 | 0.42071 | 564971.7514 | 0,7813 m | 0.75127 | 121.5464 | 28890.5361 | 0,6656 m | 0.75127 | 35.7469 | 8496.7237 | 0,8871 m | 140 | 0.105
Velocidad superficial de filtración, m/h | va | 9.78 | d30 | 0.67 | 0,53-0,67 | 20 | 0.6 | 30 | 25 | 0.595 | 0.707 | 0.64859 | 475437.6998 |  | 1.1582 | 79.4574 | 24501.6948 |  | 1.1582 | 23.8496 | 7354.3192 |  | 100 | 0.149
Viscocidad cinemática a 15°C, m2/s | v | 1.141e-06 | d50 | 0.73 | 0,67-0,73 | 20 | 0.7 | 30 | 25 | 0.595 | 0.707 | 0.64859 | 475437.6998 |  | 1.1582 | 79.4574 | 24501.6948 |  | 1.1582 | 23.8496 | 7354.3192 |  | 80 | 0.177
Gravedad, m/s2 | g | 9.806 | d70 | 0.8 | 0,73-0,80 | 20 | 0.765 | 25 | 20 | 0.707 | 0.841 | 0.77109 | 336367.9327 |  | 1.377 | 67.1116 | 17406.844 |  | 1.377 | 20.3264 | 5272.0785 |  | 70 | 0.21
Profundidad,m | L | 0.6 | d90 | 0.86 | 0,80-0,86 | 20 | 0.83 | 25 | 20 | 0.707 | 0.841 | 0.77109 | 336367.9327 |  | 1.377 | 67.1116 | 17406.844 |  | 1.377 | 20.3264 | 5272.0785 |  | 60 | 0.25
Porosidad | ε | 0.4 |  |  | 0,86-1,19 | 10 | 1.025 | 20 | 16 | 0.841 | 1.19 | 1.0004 | 99921.0624 |  | 1.7864 | 52.1301 | 5210.9525 |  | 1.7864 | 16.0192 | 1601.2922 |  | 50 | 0.297
Constante de filtración (Fair-Hatch) | k | 5 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 2288504.0788 |  |  |  | 117918.566 |  |  |  | 35350.8112 |  | 45 | 0.354
Factor de esfericidad (Rose) | ψ | 0.75 | [20 empty] | 35 | 0.5
[23 empty] | 30 | 0.595
[23 empty] | 25 | 0.707
INTEGRANTES DEL GRUPO 01: | [22 empty] | 20 | 0.841
Luis Feiver Fonseca | [22 empty] | 16 | 1.19
Hernando Ariel Puerto Cárdenas | [22 empty] | 12 | 1.68
[23 empty] | 8 | 2.38
FECHA DE ENTREGA: | [22 empty] | 6 | 3.35
Agosto de 2021 | [22 empty] | 4 | 4.76
∑▒(C_(D ) f)/d_g
h_(L−ant)=𝑓_ant/∅_ant (1−𝜀)/𝜀^3 L_ant/d_ant (v_a^2)/g
R_ant=(∅_ant d_ant v_a )/𝑣
𝑓_ant=150 (1−𝜀)/R_ant +1,75
R_are=(∅_are d_are v_a )/𝑣
𝑓_are=150 (1−𝜀)/R_are +1,75
h_(L−are)=𝑓_are/∅_are (1−𝜀)/𝜀^3 L_are/d_are (v_a^2)/g
h_L=ℎ_(𝐿−𝑎𝑛𝑡)+ℎ_(𝐿−𝑎𝑟𝑒)
𝐝_𝐠=(𝐝_𝟏 𝐝_𝟐 )^(𝟏/𝟐)
𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
∑▒p/(d_g^2 )
𝐡_𝐋=𝒌 𝒗 (𝟏−𝜺)^𝟐/𝜺^𝟑 (𝐋 𝐯_𝐚)/𝐠 (𝟔/∅)^𝟐 ∑▒𝐩/(𝐝_𝐠^𝟐 )
𝒇 𝐩/𝐝_𝐠
∑▒〖𝑓 p/d_g 〗
𝐡_𝐋=𝟏/∅ (𝟏−𝜺)/𝜺^𝟑 (〖𝐋 𝐯〗_𝐚^𝟐)/𝐠 ∑▒〖𝒇 𝐩/𝐝_𝐠 〗
𝐑=(∅ 𝐝 𝐯_𝐚 )/𝒗
𝒇=𝟏𝟓𝟎 (𝟏−𝜺)/𝑹+𝟏,𝟕𝟓
𝐑=(𝝍 𝐝_𝐠 𝐯_𝐚 )/𝒗
𝐂_𝐃=𝟐𝟒/𝐑+𝟑/𝐑^(𝟏/𝟐) +𝟎,𝟑𝟒
(𝐂_(𝐃 ) 𝐟)/𝐝_𝐠
∑▒(C_(D ) f)/d_g
ℎ_𝐿=1,067 (v_a^2 𝐷)/(𝜓 g 𝜀^4 ) ∑▒(C_(D ) f)/d_g
𝒉_𝑳=𝟏,𝟎𝟔𝟕 (𝐯_𝐚^𝟐 𝑳)/(𝝍 𝐠 𝜺^𝟒 ) ∑▒(𝐂_(𝐃 ) 𝐟)/𝐝_𝐠

## Ejercicio 5
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
EJERCICIO DE SEDIMENTADORES DE ALTA TASA
5) Verificar las pérdidas de un filtro dual de arena y antracita para potabilización. La gravedad específica de la arena es 2.5 mientras que la de antracita es 1.5 (d=1.3 mm). La altura del lecho filtrante para la arena es 0.5 m y está ubicado debajo del lecho de 0.3 m de antracita. La tasa de filtración es de 100 l/m2.min. Asumir la esfericidad de todos los granos: 0.70 y porosidad: 0.45. Densidad del agua: 1 g/ml , ν= 1.139*10 -6 m2 /s
Desarrollo por Fair - Hatch
Constante de filtración antracita | kant |  | 5 | Lecho abierto
Constante de filtración antracita | kare |  | 6 | Lecho intermedio
Gravedad específica antracita | sant |  | 1.5
Gravedad específica arena | sare |  | 2.5
Viscocidad cinemática | v | m2/s | 1.139e-06
Factor de forma antracita (Fair-Hatc) | Sant |  | 7 | Antracita de factor de forma φ=0,7 | A falta del dato del factor de forma (Fair-Hatc) se asume un valor equivalente de S con el valor de forma (Carmen- Kozeny) φ=0,7 suministrado
Factor de forma arena (Fair-Hatc) | Sare |  | 7 | Arena de factor de forma φ=0,7
Porosidad | ε | % | 45
Profundidad del lecho filtrante antracita | Lant | m | 0.3
Profundidad del lecho filtrante arena | Lare | m | 0.5
Tasa de filtración | tf | L/m2.min | 100
Diámetro de grano antracita | dant | mm | 1.3
Aceleración | g | m/s2 | 9.806
Se calcula el diámetro de grano de la arena a partir de la gravedad específica de los dos materiales filtrantes
Diámetro de grano antracita | dare | mm | 0.62497 |  | NOTA: Se corrige acá la presentación de la formula enseñada en clase por cuanto es redundante la expresión "gravedad específica del agua" así como su símbolo "s". Lo anterior teniendo en cuenta que la gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua
Se aplica fórmula de Fair - Hatch para filtro dual
Velocidad superficial de filtración | va | m/d | 144
Pérdida de cabeza hidráulica antracita | hL-ant | m | 0.027949
Pérdida de cabeza hidráulica antracita | hL-are | m | 0.24186
Pérdida de cabeza hidráulica total | hL | m | 0.26981
Desarrollo por Carmen- Kozeny
Porosidad | ε | % | 45
Gravedad específica antracita | sant |  | 1.5
Gravedad específica arena | sare |  | 2.5
Profundidad del lecho filtrante antracita | Lant | m | 0.3
Profundidad del lecho filtrante arena | Lare |  | 0.5
Tasa de filtración | tf | L/m2.min | 100
Factor de forma antracita | φant |  | 0.7 | Antracita esférica
Factor de forma arena | φare |  | 0.7 | Arena esférica
Aceleración | g | m/s2 | 9.806
Diámetro de grano antracita | dant | mm | 1.3
Viscocidad cinemática | v | m2/s | 1.139e-06
Se calcula el diámetro de grano de la arena a partir de la gravedad específica de los dos materiales filtrantes
Diámetro de grano antracita | dare | mm | 0.62497
Se aplica fórmula de Carmen- Kozeny para filtro dual
Velocidad superficial de filtración | va | m/d | 144
Número de Reynolds en antracita | Rant |  | 1.3316
Número de Reynolds en antracita | Rare |  | 0.64016
Factor de fricción | fant |  | 63.7066
Factor de fricción | fare |  | 130.6249
Pérdida de cabeza hidráulica | hL-ant | m | 0.035908
Pérdida de cabeza hidráulica | hL-are | m | 0.25525
Pérdida de cabeza hidráulica total | hL | m | 0.29116
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Agosto de 2021
h_(L−ant)=𝑘_𝑎𝑛𝑡 𝑣 𝑆_𝑎𝑛𝑡^2 (1−𝜀)^2/𝜀^3 𝐿_𝑎𝑛𝑡/(𝑑_𝑎𝑛𝑡^2 ) v_a/g
h_(L−ant)=𝑓_ant/∅_ant (1−𝜀)/𝜀^3 L_ant/d_ant (v_a^2)/g
R_ant=(∅_ant d_ant v_a )/𝑣
𝑓_ant=150 (1−𝜀)/R_ant +1,75
h_(L−ant)=𝑘_𝑎𝑟𝑒 𝑣 𝑆_𝑎𝑟𝑒^2 (1−𝜀)^2/𝜀^3 𝐿_𝑎𝑟𝑒/(𝑑_𝑎𝑟𝑒^2 ) v_a/g
h_L=ℎ_(𝐿−𝑎𝑛𝑡)+ℎ_(𝐿−𝑎𝑟𝑒)
R_are=(∅_are d_are v_a )/𝑣
𝑓_are=150 (1−𝜀)/R_are +1,75
h_(L−are)=𝑓_are/∅_are (1−𝜀)/𝜀^3 L_are/d_are (v_a^2)/g
h_L=ℎ_(𝐿−𝑎𝑛𝑡)+ℎ_(𝐿−𝑎𝑟𝑒)
d_are/d_ant =((𝑠_𝑎𝑛𝑡−1)/(𝑠_𝑎𝑟𝑒−1))^(2/3)
d_are/d_ant =((𝑠_𝑎𝑛𝑡−1)/(𝑠_𝑎𝑟𝑒−1))^(2/3)