## FA
DISEÑO FLOCULADOR ALABAMA
1.1 Criterios de Diseño:
Datos iniciales:
0 | Caudal de Diseño (QMD) | 57.26 | L/s | 0
| Caudal de Diseño (QMD) | 0.05726 | m³/s | 1
1 | Tiempo de floculación (T) | 20 | min | 2
| Tiempo de floculación (T) | 1200 | s | 3
| Tiempo de detencion de la camara (Tr) | 100 | s | 4
| Volumen de cada camara (Ɐc) | 5.726 | m³ | 5
2 | Diametro interconexión (D) | 0.3863 | m | 6
3 | Diametro de interno 20" (Di) | 0.45964 | m | 7
| Area de la tuberia 20" (N) | 0.16593 | m² | 8
4 | Diametro de externo 20" (Di) | 0.508 | m | 9 |  | Figura 1. Guia de diseño para floculadores tipo Alabama
| Area del orificio 20" (A) | 0.20268 | m² | 10
5 | Ancho (W) | 1.3 | m | 11
6 | Longitud (L) | 1.6 | m | 12
7 | Altura (a) | 2.75 | m | 13
8 | Densidad del agua (ρ) | 998.3 | Kg/m³ | 14
9 | Viscocidad Cinematica del agua (µ) | 1.01e-06 | m²/s | 15
10 | Gravedad (g) | 9.81 | m/s2 | 16
11 | Temperatura (°c) | 20 | °C | 17
12 | Coeficiente de descarga (Cd) | 0.76 | K | 18
13 | Coeficiente de descarga Orificios (Cd) | 0.8 | K | 19 |  | Figura 2. Especificaciones técnicas tuberias PVC tipo 1 RDE 21
CALCULOS
| Volumen floculador (Ɐ) | 68.64 | m³
| # De camaras (Adoptado) (#c) | 12 | unid
| Velocidad de flujo entre codos (ν) | 0.34508 | m/s
| Velocidad de flujo entre codos | Cumple
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.010508 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.0063561 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.019292 | m
| Perdidas de Carga en las 20 Camaras (Pc) | 0.2315 | m |  |  | Figura 3. Criterios de diseño de floculador tipo alabama
| Gradiente de Mezcla (G) | 43.2875 | s-1
| Gradiente de Mezcla (G) | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 4328.75
| Pendiente (P) | 0.012058 | %
Datos de Salida Camara No 2:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.46 | m
| Area del orificio No 2 (A) | 0.16619 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.0094539 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.021365 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 45.5542 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 4555.4212 |  |  |  | Figura 4. Parametros de mezcla
| Pendiente (P) | 0.013353 | %
Datos de Salida Camara No 3:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.41 | m
| Area del orificio No 3 (A) | 0.13203 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m |  |  | Figura 5. Perdidas en el pasamuro
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.01498 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.026891 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 51.1069 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 5110.6895
| Pendiente (P) | 0.016807 | % |  |  | Figura 6. Perdidas en codos
Datos de Salida Camara No 4:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.46 | m
| Area del orificio No 4 (A) | 0.16619 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m |  |  | Figura 7. Gradiente de mezcla
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.0094539 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.021365 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 45.5542 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 4555.4212
| Pendiente (P) | 0.013353 | %
Datos de Salida Camara No 5:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.41 | m
| Area del orificio No 5 (A) | 0.13203 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.01498 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.026891 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 51.1069 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 5110.6895
| Pendiente (P) | 0.016807 | %
Datos de Salida Camara No 6:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.46 | m
| Area del orificio No 6 (A) | 0.16619 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.0094539 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.021365 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 45.5542 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 4555.4212
| Pendiente (P) | 0.013353 | %
Datos de Salida Camara No 7:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.41 | m
| Area del orificio No 7 (A) | 0.13203 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.01498 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.026891 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 51.1069 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 5110.6895
| Pendiente (P) | 0.016807 | %
Datos de Salida Camara No 8:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.46
| Area del orificio No 8 (A) | 0.16619
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.0094539
| Perdida total floculador (H) | 0.021365
| Gradiente de mezcla (G) | 45.5542 |  | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 4555.4212
| Pendiente (P) | 0.013353
Datos de Salida Camara No 9:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.41 | m
| Area del orificio No 9 (A) | 0.13203 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.01498 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.026891 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 51.1069 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 5110.6895
| Pendiente (P) | 0.016807 | %
Datos de Salida Camara No 10:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.46 | m
| Area del orificio No 10 (A) | 0.16619 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.0094539 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.021365 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 45.5542 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 4555.4212
| Pendiente (P) | 0.013353 | %
Datos de Salida Camara No 11:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.41 | m
| Area del orificio No 11 (A) | 0.13203 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.01498 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.026891 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 51.1069 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 5110.6895
| Pendiente (P) | 0.016807 | %
Datos de Salida Camara No 12:
| Diametro de interno Orificio (Di) | 0.46 | m
| Area del orificio No 12 (A) | 0.16619 | m²
| Coeficiente de Descarga (Cd) | 0.8
| Perdida Pasamuro (H´) | 0.0094836 | m
| Perdida Codo (H´´) | 0.0024278 | m
| Perdidas Orificio (H´´´) | 0.0094539 | m
| Perdida total floculador (H) | 0.021365 | m
| Gradiente de mezcla (G) | 45.5542 | s-1 | Cumple
| Numero de Camp (Gt) | 4555.4212
| Pendiente (P) | 0.013353 | %
Conforme a Resolución 330 de 2017:
| Número Camp | Ncamp | 57214.7247 |  | Cumple
| Gradiente de Mezcla Promedio | GT | 47.6789 | s-1 | Cumple
Referencias: Arboleda, J. A. V. (2000). Teoría y práctica de la purificación del agua (3.a ed., Vol. 1). ACODAL
William Antonio Lozano-Rivas & Guillermo lozano Bravo. (2015). POTABILIZACIÓN DEL AGUA (1.a ed., Vol. 1). Universidad Piloto de Colombia.
Note on B9: Heiner Cervera: Ver figura 1
Note on B10: Heiner Cervera: Ver figura 1
Note on B11: Heiner Cervera: Ver figura 2
Note on B13: Heiner Cervera: Ver figura 2
Note on B19: Heiner Cervera: Ver figura 4
Note on B22: Heiner Cervera: Ver Lozano Rivas
Note on B23: Heiner Cervera: ver Lozano Rivas