## Procedimiento clase
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
EJERCICIO DE SEDIMENTADORES DE ALTA TASA
| DATOS DE ENTRADA: | [5 empty] | Iteraciones para el calculo de V0
0 | Caudal de diseño (QMD) |  | Q | m3/s | 0.05726 |  | v0 | Re | v0 | Diferencia
1 | Número de módulos |  | m | und | 4 |  | 0.0068856 | 275 | 0.0047627 | -0.002123
2 | Caudal por módulo |  | Qmod | m3/s | 0.014315 |  | 0.0047627 | 190 | 0.0054188 | 0.00065619
3 | Viscosidad cinemática |  | v | m2/s | 1.003e-06 |  | 0.0054188 | 216 | 0.0052181 | -0.00020072
| Tipo de sedimentador de alta tasa |  |  |  | Placas paralelas |  | 0.0052181 | 208 | 0.0052799 | 6.1759e-05
4 | Eficiencia crítica para sedimentador de Placas paralelas |  | Sc |  | 1 |  | 0.0052799 | 211 | 0.0052567 | -2.316e-05 | 100 | cm |  | d | 0 | cm
5 | Espacio entre placas |  | e | m | 0.04 | Referencia 1 | 0.0052567 | 210 | 0.0052645 | 7.7199e-06 |  | m | 86400 | seg |  | s
6 | Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | m/d | 23 | Referencia 2, Referencia 3 | 0.0052645 | 210 | 0.0052645 | 0
| Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | m/s | 0.0002662
| Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | cm/s | 0.02662
7 | Largo de la placa |  | l | m | 2
8 | Espesor de la placa |  | w | m | 0.006
9 | Ancho de placa |  | a | m | 1
10 | Ángulo de inclinación de la placa |  | θ | ° | 60
OTROS DATOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO:
11 | Nivel del agua sobre las placas |  | ha | m | 0.6 | Referencia 4
12 | Distancia vertical orificios de distribución a placas |  | hd | m | 0.6 | Referencia 5
13 | Borde libre |  | bl | m | 0.3 | Referencia 6
14 | Ancho interno de canales de distribución |  | wd | m | 0.2
15 | Espesor de muros y placas de concreto |  | ec | m | 0.2
16 | Pendiente tranversal de la tolva de lodos |  | α | ° | 50 | Referencia 7
17 | Longitud de la sección plana de la tolva de lodos |  | pt | m | 0.2 | Referencia 8
DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO:
| Velocidad promedio de flujo (iteración) |  | v0 | m/s | 0.0068856 |  |  | L_c=L-L´ | V_sc/S [senθ+(l/e-0,058 (V_0 .e)/v)cosθ]
| Velocidad promedio de flujo correjida (iteración) |  | v0 | m/s | 0.00526
| Velocidad promedio de flujo correjida (despeje) |  | v0 | m/s | 0.00526
| Tiempo de retención en cada canal |  | tc | min | 6.3371
| Número de canales por módulo |  | N | und | 68
| Longitud ocupada por las placas |  | Lp | m | 4.6188
| Altura de las placas |  | hp | m | 1.7321
| Distancia entre canaletas de recolección |  | d | m | 0.9
| Altura de sedimentación |  | hs | m | 2.9321
| Volumen de cada tanque de sedimentación |  | Vt | m3 | 12.7146
| Tiempo de retención total en el tanque |  | tt | min | 14.8034
| Carga superficial |  | CS | m3/m2/dia | 267.7768
| Relación longitud / ancho de cada tanque |  | L : A |  | 4,6 : 1
| Altura de la tolva de lodos |  | ht | m | 0.4767
| Largo total del sedimentador |  | L | m | 5.0188
| Ancho total del sedimentador |  | A | m | 6.2
| Altura total del sedimentador |  | H | m | 3.8088
Referencias bibliográficas:
| 1. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 206.
| 2. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 207.
| 3. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 191.
| 4. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 215.
| 5. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 210.
| 6. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 192.
| 7. | Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. (2da ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, p. 186.
| 8. | Lozano - Rivas, W. A. & Lozano, G (2015). Potabilización del agua.Principios de diseño, control de procesos y laboratorio, Universidad Piloto de Colombia, p. 216.
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Julio de 2021
𝑅𝑒=(𝑉_0 .𝑒)/𝑣
𝑡_𝑐=𝑙/v_0
𝑁=𝑄_𝑚𝑜𝑑/〖𝑎 .𝑒 .v〗_0
𝐿_𝑝=𝑙 〖.cos〗⁡〖𝜃+[(𝑁.𝑒+(𝑁+1).𝑤)/s𝑒𝑛⁡𝜃 ]〗
v_0=v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃)=v_𝑠𝑐/𝑆 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑙/𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃)
v_0=(v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝑙/𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃))/(1+0,058 v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 𝑒/𝑣 𝑐𝑜𝑠𝜃)
v_0=v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 [𝑠𝑒𝑛𝜃+(𝑙/𝑒−0,058 (v_0 .𝑒)/𝑣)𝑐𝑜𝑠𝜃]
ℎ_𝑝=𝑙. 𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑑/ℎ_𝑎 =432/v_0 ; 𝑑=1,5 ℎ_(𝑎 );𝑑=0,9 𝑚
ℎ_𝑠=ℎ_𝑑+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎
𝑡_𝑡=𝑉_𝑡/𝑄_𝑚𝑜𝑑
v_0=v_𝑠𝑐/𝑆_𝑐 (𝑠𝑒𝑛𝜃+𝐿_𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜃) ; 𝐿_𝑐=𝐿−𝐿´ ; 𝐿´=0,058 (v_0 .𝑒)/𝑣
𝑉_𝑡=ℎ_𝑠 〖.𝐿〗_𝑝.𝑎−(𝑁+1).𝑙.𝑎.𝑤
𝐿:𝐴=𝐿_𝑝/𝑎
ℎ_𝑡=((𝑎−𝑝_𝑡)/2).𝑡𝑎𝑛⁡𝛼
𝐻=𝑒_𝑐+ℎ_𝑡+ℎ_𝑑+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎+𝑏𝑙
𝐿=2𝑒_𝑐+𝐿_𝑝
𝐴=(2𝑒_𝑐+𝑎).𝑚+(𝑚−1) 〖.𝑤〗_𝑑
𝐶𝑆=𝑄_𝑚𝑜𝑑/(𝐿_𝑝.𝑎)

## Procedimiento Romero
UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN
ESPECIALIZACIÓN EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DISEÑOS II DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (0EAS0201-101_A1)
EJERCICIO DE SEDIMENTADORES DE ALTA TASA
PROCEDIMIENTO SEGÚN ROMERO ROJAS, J. A. EN EL LIBRO "PURIFICACIÓN DEL AGUA", 2DA EDICIÓN
DATOS DE ENTRADA:
0 | Caudal de diseño (QMD) |  | Q | m3/s | 0.05726
1 | Número de módulos |  | m | und | 4
2 | Caudal por módulo |  | Qmod | m3/s | 0.014315
3 | Viscosidad cinemática |  | v | m2/s | 1.003e-06
| Tipo de sedimentador de alta tasa |  |  |  | Placas paralelas
4 | Eficiencia crítica para sedimentador de Placas paralelas |  | Sc |  | 1
5 | Espacio entre placas |  | e | m | 0.04
6 | Largo de placa |  | l | m | 2
7 | Espesor de la placa |  | w | m | 0.006
| Ancho de la placa |  | a | m | 1
8 | Ángulo de inclinación de la placa |  | θ | ° | 60
OTROS DATOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO:
9 | Nivel del agua sobre las placas |  | ha | m | 0.6
10 | Distancia vertical orificios de distribución a placas |  | hd | m | 0.6
PROCEDIMIENTO:
Se asume longitud y ancho para cada tanque. A fin de encontrar una comparación didáctica de los cálculos arrojados se usará el mismo largo del tanque calculado siguiendo el procedimiento dictado en clase.
11 | Longitud de cada tanque |  | B | m | 4.619
12 | Ancho de placa |  | a | m | 1
Se calcula la carga superficial
| Carga superficial |  | CS | m3/m2/dia | 267.767
A partir del área transversal efectiva se calcula velocidad promedio del flujo. Para ello se tendrá en cuenta la longitud ocupada por las placas realmente efectiva, por lo cual se descontará la proyección horizontal de la primera placa. Se descontará también el volumen que ocupa cada placa.
| Número de placas |  | N | und | 68
| Longitud efectiva ocupada por las placas |  | Lep | m | 3.619
| Velocidad promedio del flujo |  | v0 | m/s | 0.0052525
Utilizando la separación entre placas asignada, se calcula la longitud relativa de sedimentación:
| Longitud relativa del sedimentador |  | L |  | 50
| Longitud relativa para la region de transición |  | L´ |  | 12.1495
| Longitud relativa del sedimentador corregida |  | Lc |  | 37.8505
Se calcula la velocidad crítica de asentamiento o carga superficial de sedimentación de alta tasa según la ecuación de Yao:
| Velocidad de sedimentación crítica |  | vsc | m/d | 22.93
El valor de vsc es comparable con la velocidad de sedimentación convencional de diseño la cual según Lozano - Rivas para floc de alumbre es de 12 - 23 m/d.
Se verifica ahora el número de Reynolds para el flujo laminar:
| Número de Reynolds |  | Re |  | 209
Se calcula el tiempo de retención en los canales lamelares:
| Tiempo de retención en cada canal |  | tc | min | 6.3461
Se calcula el número de placas despejando N de la longitud ocupada por las placas:
| Número de canales por módulo |  | N | und | 68
Se calcula el tiempo de retención total en el tanque. En esta caso también se descontará el volumen ocupado por cada lámina:
| Altura de las placas |  | hp | m | 1.7321
| Altura de sedimentación |  | hs | m | 2.9321
| Volumen de cada tanque de sedimentación |  | Vt | m3 | 12.7151
| Tiempo de retención total en el tanque |  | tt | min | 14.804
CONCLUSIÓN:
Para iguales datos de entrada los parámetros básicos de diseño del sedimentador de alta tasa determinados son iguales siguiendo el método descrito por libro Purificación de agua, 2a Edición, de autor Romero Rojas, J.A. En este procedimiento en especifico no se requiere iteraciones para encontrar la velocidad, v0 , promedio del flujo. Si no fuese este caso, la comparación de resultados entre los dos métodos, el de Romero parte estimando una longitud para el tanque de sedimentación la cual habrá de ajustarse hasta encontrar valores ideales de parametros del diseño tales como la carga superificial, la velocidad crítica de sedimentación y número de Reynolds.
INTEGRANTES DEL GRUPO 01:
Luis Feiver Fonseca
Hernando Ariel Puerto Cárdenas
FECHA DE ENTREGA:
Julio de 2021
𝐶𝑆=𝑄_𝑚𝑜𝑑/(𝑎 𝐿 )
v_0=𝑄_𝑚𝑜𝑑/(𝐴 𝑆𝑒𝑛𝜃)=𝑄_𝑚𝑜𝑑/((𝑒/(𝑒+𝑤) 𝐿_𝑒𝑝 )𝑎 𝑆𝑒𝑛𝜃)
𝐿_𝑒𝑝=𝐿−𝑙 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑁=((𝐿−𝑙 𝑐𝑜𝑠𝜃) 𝑠𝑒𝑛𝜃−𝑤)/(𝑒+𝑤)
𝐿=𝑙/𝑒
𝐿^′=(0,058〖 v〗_0 𝑒)/𝑣 (Yao) 〖 ; 𝐿〗^′=(0,013〖 v〗_0 𝑒)/𝑣 (Schulze)
𝐿´<𝐿 ∴ 𝐿_𝑐=𝐿−𝐿´
v_𝑠𝑐=(𝑆_𝑐 〖 v〗_0)/(𝑆𝑒𝑛𝜃+𝐿_𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜃)
Re=(〖 v〗_0 𝑒)/𝑣
𝑡_𝑐=𝑙/v_0
𝐿_𝑝=𝑙 〖 cos〗⁡〖𝜃+[(𝑁.𝑒+(𝑁+1) 𝑤)/s𝑒𝑛⁡𝜃 ]〗
𝑁=((𝐿−𝑙 𝑐𝑜𝑠𝜃) 𝑠𝑒𝑛𝜃−𝑤)/(𝑒+𝑤)
ℎ_𝑠=ℎ_𝑑+ℎ_𝑝+ℎ_𝑎
𝑡_𝑡=𝑉_𝑡/𝑄_𝑚𝑜𝑑
𝑉_𝑡=ℎ_𝑠 𝐵𝑎−(𝑁+1) 𝑙 𝑎 𝑤
ℎ_𝑝=𝑙 𝑠𝑒𝑛𝜃